## 单选题 (2)
选择题 | “硬水”是指水中所溶的()离子较多的水。 | 钙和钠 | 钙和镁 | 镁和铁 |  | 钙和镁
选择题 | 硬水对人体健康()有危害。 | 不会 | 会 | 尚不清楚 |  | 会
选择题 | 下列哪些内容不可以计入直接经济损失的统计范围。 | 事故罚款 | :补充新职工的培训费用 | :固定资产损失价值 |  | :补充新职工的培训费用
选择题 | 以下不属于引发事故发生的原因的是。 | 工作环境 | :人的误操作 | :工艺设备故障 |  | 工作环境
选择题 | 物位测量仪表按照工作原理划分，有浮力式、辐射式等分类，下面不属于按工作原理类型划分的是()。 | 浮力式物位仪表 | 差压式物位仪表 | 光标指示式物位仪表 |  | 光标指示式物位仪表
选择题 | 工业核仪表常用的射线探测器不包括下列哪类仪表()。 | 电离室探测器 | 闪烁探测器 | 光电隔离器 |  | 光电隔离器
选择题 | 目前国际上使用的温标有三大类，不属于的是()。 | 华氏温标 | 摄氏温标 | 热力学温标 |  | 热力学温标
选择题 | 巡检的“三件宝”中没有()。 | 抹布 | 锤子 | 听棒 |  | 锤子
选择题 | 下述说法不正确的是()。 | 阀门定位器适用于分程控制的场合。 | 调节阀的流量特性可以通过改变反馈凸轮的几何形状来改变。 | 当调节阀口径小于100mm时，不必安装阀门定位器。 |  | 当调节阀口径小于100mm时，不必安装阀门定位器。
选择题 | 下述说法不正确的是()。 | 阀门定位器能提高阀门位置的线性度 | 阀门定位器能减少调节信号的传递滞后 | 阀门定位器能实现调节阀气开气关的转换 |  | 阀门定位器能实现调节阀气开气关的转换
选择题 | 下述说法不正确的是()。 | 阀门定位器适用于分程控制的场合 | 调节阀的流量特性可以通过改变反馈凸轮的几何形状来改变 | 当调节阀口径小于100mm时，不必安装阀门定位器 |  | 当调节阀口径小于100mm时，不必安装阀门定位器
选择题 | 下面是关于绝压的叙述，其中正确的是()。 | 高出绝对零压的部分叫绝压 | 低于绝对零压的部分叫绝压 | 高出大气压力的部分叫绝压 |  | 高出绝对零压的部分叫绝压
选择题 | 下面的叙述中，正确的是()。 | 阀杆的行程与阀门定位器的输出信号大小成正比 | 阀门定位器的输出信号大小与输入信号大小成正比 | 输入信号和阀门定位器的输出不一定一致 |  | 输入信号和阀门定位器的输出不一定一致
选择题 | 下列叙述中，正确的是()。 | 阀门定位器的输出信号大小与输入信号的大小成正比 | 阀杆行程与阀门定位器的输入信号大小成正比 | 阀杆行程与阀门定位器的输出信号大小成正比 |  | 阀杆行程与阀门定位器的输入信号大小成正比
选择题 | 傅立叶定律是()的基本定律。 | 热辐射 | 对流 | 热传导 |  | 热传导
选择题 | 欧姆定律表示为()。 | I=U/R | I=UR | R=UI |  | I=U/R
选择题 | 欧姆定律的公式是()。 | I=RU | U=R/I | I=U/R |  | I=U/R
选择题 | 表示粘度的符号是()。 | v | u | μ |  | μ
选择题 | HSE中的E表示()。 | 健康 | 环境 | 安全 |  | 环境
选择题 | ESD中字母E代表的英文单词是()。 | Emergency | Equipment | Electricity |  | Emergency
选择题 | DCS中D代表的英文单词是()。 | Digital | Distributed | Diagnose |  | Distributed
选择题 | 在SIEMENSS7规定的基本数据类型中，双字(DWORD)的位数是()。 | 16 | 32 | 64 |  | 32
选择题 | 平均无失效时间的英文缩写是()。 | MTTFS | MTTR | MTTF |  | MTTF
选择题 | 把高级语言翻译成机器语言的程序是()。 | 汇编程序 | 编辑程序 | 编译程序 |  | 编译程序
选择题 | 基金会现场总线的通信模型参考了IOS/OSI参考模型，具备参考模型7层中的3层，即()。 | 物理层、数据链路层和应用层 | 物理层、网络层和应用层 | 物理层、数据链路层和会话层 |  | 物理层、数据链路层和应用层
选择题 | OSI参考模型是()为实现开放系统互联所建立的分层模型。 | 国际标准化组织(ISO) | 国际电工委员会（IEC） | 美国仪表协会（ISA） |  | 国际标准化组织(ISO)
选择题 | SCADA系统是基于计算机、通讯和()技术发展起来的一种数据采集与控制系统，是数字化应用的基础。 | 检测 | 可视化 | 控制 |  | 控制
选择题 | SCADA系统调度中心与远程监测站之间采用以太网或者无线CDMA、GPRS、3G网络通信，其实施要根据该SCADA系统的规模大小，一般选择网络为，调度中心与站控系统采用()方式通信。 | 3G网络通信 | GPRS | 以太网 |  | 以太网
选择题 | 在SCADA发展的现今年代，()拓宽了应用范围，管理自动化，更方便。 | 网络 | 硬件技术 | 软件技术 |  | 网络
选择题 | 现场总线的通信技术采用()方式。 | 双工 | 单工 | 半双工 |  | 半双工
选择题 | 在现场总线的安装中，()用于将现场总线的网段连向其他通信协议的网段。 | 网关 | 中继器 | 终端器 |  | 网关
选择题 | 当现场总线间的设备距离较长，或需增加网段上的连接设备数时，可采用()扩展现场总线网络。 | 网关 | 中继器 | 终端器 |  | 中继器
选择题 | 在企业网络信息集成系统结构中，现场总线位于()。 | 现场控制层 | 生产管理层 | 过程监控层 |  | 现场控制层
选择题 | HART协议的通信方式是一种()通信方式。 | 数字 | 模拟 | 模拟、数字混合 |  | 模拟、数字混合
选择题 | 下列选项中，不属于润滑剂作用的是()。 | 冷却 | 润滑 | 防水 |  | 防水
选择题 | 下列选项中，不属于有机反应类型的是()。 | 卤代反应 | 加成反应 | 置换反应 |  | 置换反应
选择题 | 通常情况下有机化学反应较慢，为了加快反应，往往需要加入()。 | 吸收剂 | 稳定剂 | 催化剂 |  | 催化剂
选择题 | 不同溶质在同一种溶剂中的溶解度()。 | 完全不同 | 可能相同 | 基本相同 |  | 可能相同
选择题 | 溶解度的定义中，溶剂量是()g。 | 200 | 100 | 1000 |  | 100
选择题 | 阴、阳离子间通过静电作用所形成的化学键叫()。 | 氢键 | 共价键 | 离子键 |  | 离子键
选择题 | 原子间通过共用电子对所形成的化学键叫()。 | 氢键 | 离子键 | 共价键 |  | 共价键
选择题 | 活泼金属跟活泼非金属化合时都能形成()。 | 共价键 | 离子键 | 金属键 |  | 离子键
选择题 | 苯是一个平面()碳环，环上碳原子间以单双键交替排列。 | 五元 | 四元 | 六元 |  | 六元
选择题 | 1865年德国化学家凯库勒提出，苯是一个()六元碳环，环上碳原子之间以单双键交替排列。 | 带支链 | 立体 | 平面 |  | 平面
选择题 | 1EC61158是()。 | 现场总线国际标准 | 局域网标准 | 广域网标准 |  | 现场总线国际标准
选择题 | 三氧化二砷俗称砒霜，化学品编号是61007，它属于（）。 | 一级无机毒害品 | 一级有机毒害品 | 氧化剂 |  | 一级无机毒害品
选择题 | 在信号报警系统中，往往以不同形式、不同颜色的灯光来帮助操作人员判断故障的性质，一般来说，“平光”表示()。 | 刚出现的故障或第一故障 | 操作人员确认后继续存在的故障或第二故障 | 工艺参数处于正常状态 |  | 操作人员确认后继续存在的故障或第二故障
选择题 | 补偿导线的颜色为红-白的热电偶是()。 | 镍铬-镍硅 | 铂铑10-铂 | 铜-铜镍 |  | 铜-铜镍
选择题 | 红色警示线设置范围和地点()。 | 高毒物品作业场所、放射作业场所，紧邻事故危害源周边 | 一般有毒物品作业场所、紧邻事故危害区域的周边 | 事故现场救援区域的周边 |  | 高毒物品作业场所、放射作业场所，紧邻事故危害源周边
选择题 | 专业从事机动车驾驶人员需戴()变色镜，保护眼睛。 | 橙色 | 墨色 | 防冲击 |  | 防冲击
选择题 | 防护鞋的鞋底均须有()功能。 | 防穿刺 | 隔热 | 防滑 |  | 防滑
选择题 | 从事有()、热水、热地作业时应穿相应胶鞋。 | 硬地 | 腐蚀性 | 检修作业 |  | 腐蚀性
选择题 | 从事()作业时应穿耐油胶鞋。 | 各种油类 | 酸碱类 | 机加工 |  | 各种油类
选择题 | 从事检修、机床作业的工人应穿()。 | 胶鞋 | 皮鞋 | 防穿刺鞋 |  | 防穿刺鞋
选择题 | 从事易燃、易爆岗位的作业人员应穿()工作服。 | 腈纶 | 防静电 | 涤纶 |  | 防静电
选择题 | 从事计算机、焊接及切割作业、光或其它各种射线作业时，需佩戴专用()。 | 防护网 | 防护罩 | 防护镜 |  | 防护镜
选择题 | 从事酸碱作业时，作业人员需戴()手套。 | 皮 | 布 | 耐酸碱各种橡胶 |  | 耐酸碱各种橡胶
选择题 | 从事()作业时，作业人员必须佩戴封闭式眼镜。 | 酸碱 | 尘土 | 强光 |  | 酸碱
选择题 | 高处作业是指在坠落高度基准面()(含)以上，有坠落可能的位置进行的作业。 | 2m | 2.5m | 3m |  | 2m
选择题 | 当发现有人触电时，首要工作是()。 | 迅速做人工呼吸 | 迅速通知医院 | 迅速脱离电源 |  | 迅速脱离电源
选择题 | 《中华人民共和国职业病防治法》是为了（）和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济发展，根据宪法而制定。 | 预防、遏制 | 预防、减少 | 预防、控制 |  | 预防、控制
选择题 | 《职业病防治法》规定，为了预防控制和消除职业病危害，，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济发展，根据宪法，制定本法。 | 防治职业病 | 治疗职业病 | 控制病源 |  | 防治职业病
选择题 | 进行()(含)以上高处作业，应办理“高处作业许可证”。 | 10m | 15m | 20m |  | 15m
选择题 | 厂内机动车装载货物超高、超宽时，必须经厂内()管理部门审核批准。 | 安全 | 环保 | 监察 |  | 安全
选择题 | 最大班女工在（）人以上的工业企业，应设女工卫生室，且不得与其他用室合并设置。 | 50 | 80 | 100 |  | 100
选择题 | 从事机加工作业时，机床运行操作中，作业人员严禁()。 | 戴线手套 | 戴皮手套 | 戴手套 |  | 戴手套
选择题 | 某企业没有建立健全本单位的安全生产责任制，发生此问题涉及的失职者是: | 企业负责人 | 工会主席 | 项目经理 |  | 企业负责人
选择题 | 从业人员在生产工作中因履行职责，遭受他人蓄意人身伤害的，工伤。 | 应当认定为 | :应当视同为 | :应当参照为 |  | 应当认定为
选择题 | 石化生产产生的废气、()、废渣多，污染严重。 | 次品 | 废料 | 废液 |  | 废液
选择题 | 根据产生粉尘中（）、工人接尘时间肺总通气量以及生产性粉尘浓度超标倍数三项指标，来划分生产性粉尘作业危害程度分级。 | 游离二氧化硅含量 | 碳化硅含量 | 绿柱石含量 |  | 游离二氧化硅含量
选择题 | 放射性液位计废旧放射源的处置应联系交由()专门的放射性废物处理单位处理。 | 卫生防护 | 公安 | 消防 |  | 卫生防护
选择题 | 辐射传热()任何介质做媒介。 | 需要 | 不需要 | 有时需要 |  | 不需要
选择题 | 长期接受高剂量放射性照射的女职工，极易引起自发性。 | 感冒 | :肝炎 | :流产 |  | :流产
选择题 | 职业病诊断，应当由（）名以上取得职业病诊断资格的执业医师集体诊断。 | 1 | 3 | 4 |  | 3
选择题 | 职业病诊断机构应当公开（），方便劳动者进行职业病诊断。 | 职业病诊断人员 | 职业病诊断制度 | 职业病诊断程序 |  | 职业病诊断程序
选择题 | HSE管理标准的基本内容包括()。 | 不发生人身伤亡事故 | 不违章作业 | 不违反劳动纪律 |  | 不发生人身伤亡事故
选择题 | 严禁在()使用化学过滤式防毒面具。 | 毒气泄漏区 | 设备内部 | 罐区 |  | 设备内部
选择题 | 国家对危险化学品经营销售实行制度，未经许可，任何单位和个人不得经营销售危险化学品。 | 准入 | :批准 | :许可 |  | :许可
选择题 | 不能用于擦洗设备的是()。 | 洗衣粉 | 肥皂 | 汽油 |  | 汽油
选择题 | 为保护头部不因重物坠落或其它物件碰撞而伤害头部的防护用品是()。 | 安全帽 | 防护网 | 安全带 |  | 安全帽
选择题 | 耳的防护即()的保护。 | 听力 | 耳廓 | 头部 |  | 听力
选择题 | 灰色滤毒罐用于防护()。 | 氨、硫化氢等有毒气体 | 各种酸性有毒气体 | 芳烃类有毒气体 |  | 氨、硫化氢等有毒气体
选择题 | 褐色滤毒罐用于防护()。 | 各种酸性有毒气体 | 氨、硫化氢等有毒气体 | 各种有毒烃及芳烃蒸气 |  | 各种有毒烃及芳烃蒸气
选择题 | 黄色滤毒罐用于防护()。 | 氨、硫化氢等有毒气体 | 各种酸性有毒气体 | 芳烃类有毒气体 |  | 各种酸性有毒气体
选择题 | 能够防止泄漏的部件叫()。 | 密封 | 气封 | 液封 |  | 密封
选择题 | 槽车卸酸前应检查()，以防酸泄漏。 | 温度 | 压力 | 软管 |  | 软管
选择题 | 按照《呼吸防护用品的选择、使用与维护》（GB/T18664-2002）关于颗粒物的防护，下列说法错误的是（）。 | 若颗粒物具有放射性，应选择过滤效率为最高等级的防尘口罩。 | 防尘口罩适用于挥发性颗粒物的防护。 | 若颗粒物为液态或具有油性，应选择有适合过滤元件的呼吸防护用品。 |  | 防尘口罩适用于挥发性颗粒物的防护。
选择题 | 预防钢带液位计测量不准的措施可以是以下()方案。 | 容器采取恒温 | 在钢带上打孔 | 信号不进行远传 |  | 在钢带上打孔
选择题 | “三级安全教育”即厂级教育、车间级教育、()级教育。 | 班组 | 分厂 | 处 |  | 班组
选择题 | 工人的日常安全教育应以“周安全活动”为主要阵地进行，并对其进行()的安全教育考核。 | 每季一次 | 每月一次 | 每半年一次 |  | 每月一次
选择题 | 厂级安全教育对象不包括()。 | 临时工 | 新调入人员 | 厂内调动人员 |  | 厂内调动人员
选择题 | 美国的防爆标志由()部分组成。 | 4 | 5 | 6 |  | 4
选择题 | 我国的防爆标志由()部分组成。 | 4 | 5 | 6 |  | 5
选择题 | 安全火花型防爆仪表的防爆系统的配线一般应设置()标志。 | 蓝色 | 红色 | 黄色 |  | 蓝色
选择题 | 安全火花型防爆仪表的防爆系统不仅在危险场所使用了()，而且在控制室仪表与危险场所仪表之间设置了安全栅。 | 无火花仪表 | 隔爆仪表 | 本安仪表 |  | 本安仪表
选择题 | 安全火花型防爆仪表的防爆系统不仅在危险场所使用了()，而且在控制室仪表与危险场所仪表之间设置了安全栅。 | 防爆仪表 | 隔爆仪表 | 本安仪表 |  | 本安仪表
选择题 | 安装在爆炸和火灾危险区的所有仪表、电气设备、电气材料必须要有防爆质量标准的技术鉴定文件和()，并且外部没有损伤和裂纹。 | 出厂合格证 | 防爆产品出厂合格证 | 技术文档 |  | 防爆产品出厂合格证
选择题 | 安全火花型防爆仪表在本质上是安全的，因此称这类仪表为本质安全防爆仪表，简称()。 | 隔爆仪表 | 本安仪表 | 无火花仪表 |  | 本安仪表
选择题 | 安装在爆炸和火灾危险区的所有仪表、电气设备、电气材料必须要有防爆质量标准的技术鉴定文件并且外部没有损伤和裂纹并具有()。 | 出厂合格证 | 防爆产品出厂合格证 | 技术文档 |  | 防爆产品出厂合格证
选择题 | 按国家标准GB3836-2000，Ⅱ类防爆电气设备防爆根据()划分为6个温度组别。 | 可燃性介质引燃温度 | 设备最低表面温度 | 设备最高表面温度 |  | 设备最高表面温度
选择题 | 《仓库防火安全管理规则》规定，储存丙类固体物品的库房，不准使用碘钨灯和超过（）以上的白炽灯等高温照明灯具。当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施，确保安全。 | 六十瓦 | 八十瓦 | 一百瓦 |  | 六十瓦
选择题 | 国际电工委员会(IEC)IEC61508标准对安全仪表系统的安全等级分成4级，其中SIL4级每年故障危险的平均概率为()之间。 | 0.0001-O.00001 | 0.001-O.0001 | 0.00001-O.000001 |  | 0.00001-O.000001
选择题 | 隐患整改通知（）应当对隐患整改效果组织验收。 | 责任部门 | 制发部门 | 安全管理部门 |  | 制发部门
选择题 | 事故隐患分为一般事故隐患和（）事故隐患。 | 较大 | 重大 | 特大 |  | 重大
选择题 | 下列（）是事故隐患排查治理和防控的责任主体。 | 安全监管监察部门 | 生产经营单位 | 政府有关部门 |  | 生产经营单位
选择题 | 安全检查是指对生产过程及安全管理中可能存在的事故隐患、危险与有害因素、安全缺陷等进行（）。 | 识别 | 检验 | 查证 |  | 查证
选择题 | 风险点级别的确定按风险点各（）评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。 | 风险 | 隐患 | 危险源 |  | 危险源
选择题 | 一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够（）的隐患。 | 计划整改排除 | 不用整改 | 立即整改排 |  | 立即整改排
选择题 | （）应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。 | 应急预案 | 整改方案 | 重大事故隐患评估报告书 |  | 重大事故隐患评估报告书
选择题 | 隐患排查类型主要包括（）、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。 | 季度隐患排查 | 月度隐患排查 | 日常隐患排查 |  | 日常隐患排查
选择题 | 在进行安全风险评价时，至少应从影响人、财产和环境三个方面的（）进行分析。 | 可能性和严重性 | 可能性 | 严重性 |  | 可能性和严重性
选择题 | 实施隐患排查前，应根据（）和季节特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目，作为隐患排查的内容。 | 排查类型 | 排查方法 | 排查人数 |  | 排查类型
选择题 | 风险评价对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对（）予以确定的过程。 | 危险源是否接受 | 风险是否可接受 | 风险控制措施 |  | 风险是否可接受
选择题 | 安全生产标准化评审分为一级、二级、三级，（）为最高。 | 一级 | 二级 | 三级 |  | 一级
选择题 | 安全生产标准化二级危化品企业应当持续运行（）以上，并对照相关通用评审标准不断完善提高后，方可申请一级达标评审。 | 一年 | 两年 | 三年 |  | 两年
选择题 | 防消结合，以防为主是安全生产方针在()工作中的具体体现。 | 消防 | 管理 | 生产 |  | 消防
选择题 | 安全生产责任制是按照安全生产方针和“（）”的原则，将各级负责人员、各职能部门及其工作人员和各岗位生产人员在安全生产方面应做的事情和应负的责任加以明确规定的一种制度。 | 安全生产、人人有责 | 三同时 | 管生产的同时必须管安全 |  | 管生产的同时必须管安全
选择题 | （）是企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。 | 风险控制措施 | 风险评价 | 风险分级 |  | 风险控制措施
选择题 | 风险分级管控是指按照风险不同级别、所需（）、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 | 管控对象 | 管控资源 | 管控层级 |  | 管控资源
选择题 | 隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，（）。 | 定期排查与日常管理相结合 | 专业排查与综合排查相结合 | 以上两种均包括 |  | 以上两种均包括
选择题 | 企业应建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的（）隐患排查治理机制，实现企业隐患自查自改自报常态化。 | 闭环管理 | 全方位 | 工作流程 |  | 闭环管理
选择题 | 企业风险分级管控体系应与企业现行安全管理体系紧密结合，应在企业安全生产标准化、（）等安全管理体系的基础上，进一步深化风险分级管控，形成一体化的安全管理体系。 | 信息化系统 | 现有安全管理体系 | 职业健康安全管理体系 |  | 职业健康安全管理体系
选择题 | 生产经营单位应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展（）。 | 事故隐患自查自纠 | 达标评比 | 创先争优活动 |  | 事故隐患自查自纠
选择题 | 企业应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等（）开展危险源辨识和风险评价。 | 定期 | 适时 | 分批 |  | 适时
选择题 | 从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理；企业应当根据（），确定相应的治理责任单位和人员；隐患排查治理应当以确保隐患得到治理为工作目标。 | 岗位职责 | 隐患级别 | 专家意见 |  | 隐患级别
选择题 | 企业风险分级管控体系应与企业现行安全管理体系紧密结合，应在企业（）、职业健康安全管理体系等安全管理体系的基础上，进一步深化风险分级管控，形成一体化的安全管理体系。 | 安全生产标准化 | 现有安全管理体系 | 信息化系统 |  | 安全生产标准化
选择题 | 化工企业在进行安全生产风险分级管控体系建设时，企业应完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。涉及（）风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。 | 红色 | 红色、橙色 | 红色、橙色、黄色 |  | 红色
选择题 | 对企业生产中的安全技术问题全面负责应是: | 总工程师 | :安全员 | :总经理 |  | 总工程师
选择题 | 企业应建立由（）牵头的风险分级管控组织机构，应建立能够保障风险分级管控体系全过程有效运行的管理制度。 | 法定代表人 | 主要负责人 | 安全管理人员 |  | 主要负责人
选择题 | 企业双重预防体系建设时应建立完善的风险管控（），形成激励先进、约束落后的工作机制。 | 机制 | 目标责任考核制度 | 培训教育制度 |  | 机制
选择题 | 企业应针对风险类别和等级，将风险点逐一明确（），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施。 | 技术措施 | 管理措施 | 管控层级 |  | 管控层级
选择题 | 企业应建立能够保障风险分级管控体系全过程有效运行的风险分级管控制度、培训教育制度和（）。 | 运行考核制度 | 隐患排查制度 | 风险抵押金制度 |  | 运行考核制度
选择题 | 通过推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产（）和隐患排查治理体系，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。 | 风险分级管控体系 | 应急救援保障体系 | 安全生产信息化系统 |  | 风险分级管控体系
选择题 | 重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行（）。 | 审核 | 培训 | 存档 |  | 培训
选择题 | 石化生产存在许多不安全因素，其中高温、()设备较多是主要的不安全因素之一。 | 高效 | 高压 | 常压 |  | 高压
选择题 | 危险化学品重大危险源的辨识依据是物质的（）及其数量。 | 爆炸特性 | 危险特性 | 可燃特性 |  | 危险特性
选择题 | 石化生产存在许多不安全因素，其中易燃、易爆、有毒、有()的物质较多是主要的不安全因素之一。 | 腐蚀性 | 异味 | 挥发性 |  | 腐蚀性
选择题 | 在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、（）和管理因素四类。 | 人的因素 | 物的因素 | 环境因素 |  | 环境因素
选择题 | 噪声对人体的危害主要决定于（）因素。 | 个人的适应能力 | 接触噪声的时间长短及噪声强度 | 天气及地理环境 |  | 接触噪声的时间长短及噪声强度
选择题 | 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定：用人单位应当依照本条例和其他有关法律、行政法规的规定，采取有效的防护措施，预防（）的发生，依法参加工伤保险，保障劳动者的生命安全和身体健康。 | 事故 | 职业中毒事故 | 火灾正确 |  | 职业中毒事故
选择题 | 《危险化学品安全管理条例》规定，建设单位应当对建设项目进行（），委托具备国家规定的资质条件的机构对建设项目进行安全评价。 | 职业卫生评价 | 安全条件论证 | 安全评价 |  | 安全条件论证
选择题 | 对危险化学品的装卸人员必须进行（），使其按照有关规定进行操作。 | 健康检查 | 安全教育 | 消防演练 |  | 安全教育
选择题 | 进入有毒设备内的作业人员，应备有()。 | 过滤式防毒面具 | 防护口罩 | 长管呼吸器 |  | 长管呼吸器
选择题 | 危险化学品使用单位应向操作人员提供。 | 安全管理说明书 | :化学品描述说明书 | :安全技术说明书 |  | :安全技术说明书
选择题 | 危险化学物品仓库应为建筑。 | 多层 | :高层 | :单层 |  | :单层
选择题 | 减小或消除危险化学品静电的措施是: | 加大流速 | :增湿 | :增大容器接地电阻 |  | :增湿
选择题 | 厂内行人要注意风向及风力，以防在突发事故中被有毒气体侵害。遇到情况时要绕行、停行、()。 | 穿行 | 顺风而行 | 逆风而行 |  | 逆风而行
选择题 | 石油化工自动化包括自动监测、连锁保护、自动操纵、()等方面的内容。 | 智能仪表 | 自动控制 | 安全仪表 |  | 自动控制
选择题 | 应急救援，是指在应急响应过程中，为最大限度地降低事故造成的损失或危害，防止事故扩大，而采取的（）。 | 计划 | 紧急措施或行动 | 救援正确 |  | 紧急措施或行动
选择题 | 一台差压变送器的使用量程为20KPa、测量范围为-10~10KPa，迁移量为()%。 | -10 | 10 | -50 |  | -50
选择题 | 零点迁移的实质就是测量范围的平移，某仪表测量范围0~200KPa;仪表量程A=200Kpa;如测量范围变为-300~-100KPa，仪表量程不变。则迁移比()%。 | 50 | 0 | 150 |  | 150
选择题 | 一台差压变送器的测量范围为0~30KPa，现零点正迁移50%，则表的量程为()KPa。 | 30 | 15 | 45 |  | 45
选择题 | 基金会现场总线低速总线H1标准，其传输速率为()。 | 31.25Kbps | 1Mbps | 10Mbps |  | 31.25Kbps
选择题 | 选用密度数值时，一定要注意它的()。 | 湿度 | 体积 | 温度 |  | 温度
选择题 | 单位体积物体所具有的()称为物体的密度。 | 重量 | 数量 | 质量 |  | 质量
选择题 | 某浮筒液位计测量的液态烃的密度是0.5g/amp;#13221;，测量范围是800mm，如果校验使用的酒精密度为0.8g/amp;#13221;，则测量范围变为()mm。 | 800 | 500 | 1000 |  | 500
选择题 | MP10型手提式泡沫灭火器的灭火射程是()m。 | 6-8 | 4-6 | 8-10 |  | 8-10
选择题 | MF8型手提式干粉灭火器的喷射距离大于等于()m。 | 3 | 5 | 6 |  | 5
选择题 | MY5型手提式1211灭火器的灭火射程在()m。 | 4.5 | 3 | 2 |  | 2
选择题 | MYT40型1211灭火器的灭火射程在()m。 | 3-5 | 7-8 | 8-9 |  | 3-5
选择题 | MPT100型推车式干粉灭火器的灭火射程在()m。 | 16-18 | 14-16 | 12-14 |  | 16-18
选择题 | MY2型手提式1211灭火器的灭火射程是()m。 | 2 | 1 | 3 |  | 3
选择题 | MF4型手提式干粉灭火器的灭火参考面积是()㎡。 | 1.5 | 1.8 | 2 |  | 1.8
选择题 | MFT70型推车式干粉灭火器的灭火射程在()m。 | 17-20 | 8-10 | 30~35 | 10~13 | 10~13
选择题 | 铜电阻有两种，一种是Cu50，另一是Cu100，那么Cu100的电阻比R100/R0是()。 | 2 | 1 | 1.428 |  | 1.428
选择题 | 在热电阻的使用中有R0和R100，请根据经验判断，W100的含义是下面的哪个项目()。 | R100 | R0×100 | R100/R0 |  | R100/R0
选择题 | 如果流体质点之间的相对位移是由于各处温度不同而引起的对流，称为()。 | 自然对流 | 强制对流 | 辐射 |  | 自然对流
选择题 | 强制对流传热的速率比自然对流传热速率()。 | 相同 | 快 | 慢 |  | 快
选择题 | 由于系统内部温度差的作用，使流体各部分相互混合从而产生的()现象称为自然对流传热。 | 传热 | 对流 | 传导 |  | 传热
选择题 | 因振动或碰撞将热能以动能的形式传给相邻温度较低的分子，这属于()。 | 传导 | 对流 | 辐射 |  | 传导
选择题 | 固体物质随温度的升高，溶解度()。 | 减小 | 增大 | 变化无法确定 |  | 变化无法确定
选择题 | 一个平置的双金属片，如果上面膨胀系数大，下面膨胀系数小，温度升高时，如何变化()。 | 向上弯曲 | 向下弯曲 | 延长 |  | 向下弯曲
选择题 | 物体的温度越高，其辐射能力越()。 | 强 | 弱 | 不变 |  | 强
选择题 | 在下面的绝缘材料里，哪类的耐温程度最高()。 | 石英管 | 玻璃管 | 纯氧化铝管 |  | 纯氧化铝管
选择题 | 四氟填料的工作温度一般适合在()。 | -40℃-250℃ | -60℃-450℃ | -60℃-250℃ |  | -40℃-250℃
选择题 | 在(-40℃~250℃)温度下应优先选用()填料。 | 石墨环 | 聚四氟乙烯 | 石棉-聚四氟乙烯 |  | 聚四氟乙烯
选择题 | 仪表使用最高环境温度等于自燃温度乘以（）%减去仪表温升。 | 80 | 60 | 50 |  | 80
选择题 | 在热电偶的校验中，恒温从300℃开始，直到最高温度为止，若使用温度在300℃以下，如T型热偶，则在使用时应增加一个()℃的检定点。 | 50 | 0 | 100 |  | 100
选择题 | 如果绝对温度是273.15K，相对应于摄氏温度是()℃。 | 273.15 | 0 | 100 |  | 0
选择题 | 分度号为K的热电偶错用了分度号为E的补偿导线，极性连接正确，则实际的温度如何()。 | 偏小 | 偏大 | 受接线处和冷端的温度影响 |  | 受接线处和冷端的温度影响
选择题 | 下列属于膨胀式温度计的是()。 | 玻璃温度计 | 热电偶 | 热电阻 |  | 玻璃温度计
选择题 | 热电阻温度计是利用金属导体的()随温度变化而变化的特性来进行温度测量的。 | 电阻 | 热电阻 | 电势 |  | 电阻
选择题 | 分度号为E的热电偶用分度号为E的补偿导线延长，极性连接正确，则所测温度值如何()。 | 偏小 | 偏大 | 不受影响 |  | 不受影响
选择题 | 当热电偶()温度保持不变时，热电势才是被测温度的单值函数。 | 热端 | 冷端 | 导线 |  | 冷端
选择题 | 工作端为100℃，冷端温度为0℃时的补偿导线的标准热电势最大的是()。 | 镍铬-镍硅 | 铂铑10-铂 | 镍铬-铜镍 |  | 镍铬-铜镍
选择题 | 定态热传导中，单位时间内传导的热量与温度梯度成()。 | 正比 | 反比 | 相等 |  | 正比
选择题 | 对于热电偶所采取的冷端温度补偿的描述正确的是()。 | 将冷端降到0℃ | 将冷端延伸到温度低的室内，并将冷端温度补偿到0℃ | 冷端补偿是为了降低热电势 |  | 将冷端延伸到温度低的室内，并将冷端温度补偿到0℃
选择题 | 在某些场合需要使用热电阻测量低于0℃的介质，一般采用()方式才能够达到工艺要求。 | 和在实验室里校验时相同 | 和测量常温时一样 | 采用灌蜡密封的方式 |  | 采用灌蜡密封的方式
选择题 | 热电阻与温度变送器配合使用时，可采用()导线制接法。 | 5 | 3 | 4 |  | 3
选择题 | 热电偶温度计是基于()原理测量温度的。 | 光电效应 | 热电效应 | 热阻效应 |  | 热电效应
选择题 | 用K型热偶测量设备温度，得到电势为20mV，室温为25℃，如果改用E型热偶来测，则电势的情况是()。 | 增大 | 减少 | 不变 |  | 增大
选择题 | 温度是表征物体()的物理量。 | 是否冷 | 是否热 | 冷热程度 |  | 冷热程度
选择题 | 在使用温标时，如果是100℃，则哪一种温标表示的数值更大一些，请选择()。 | 华氏温标 | 摄氏温标 | 开氏温标 |  | 开氏温标
选择题 | 精度最高的就地温度计为()。 | 压力式温度计 | 玻璃液体温度计 | 双金属温度计 |  | 玻璃液体温度计
选择题 | 热电阻的显示仪表指示为负值，请分析故障可能产生的原因()。 | 引出线路断路 | 热电阻断路 | 热电阻短路 |  | 热电阻短路
选择题 | 在热电阻的测量电路里，有热电阻和测量仪表，在对于接线的二线制、三线制、四线制的说法里，不正确的是()。 | 在三线制里测量精度比二线制高 | 在二线制里，导线不宜过长 | 二线制电路连接仪表与三线制无误差区别 |  | 二线制电路连接仪表与三线制无误差区别
选择题 | 在校验热电阻的时候，对于电路的应用情况，下面描述正确的是()。 | 允许通过的电流是4-20mA | 允许通过电流，但不大于5mA | 必须施加电压源 |  | 允许通过电流，但不大于5mA
选择题 | 热电偶是由两种()材料焊接而成。 | 不同 | 相同 | 任意 |  | 不同
选择题 | 作为热电材料，一般要求是()。 | 电阻率大，热容量大 | 电阻率大，热容量小 | 电阻率小，热容量大 |  | 电阻率大，热容量小
选择题 | 热电偶输出电压与()有关。 | 热电偶热端温度 | 热电偶两端温度 | 热电偶两端温度和热极材料 |  | 热电偶两端温度和热极材料
选择题 | 当组成热电偶的材料A、B定了以后，则回路中的热电势取决于下面的何种因素()。 | 冷端温度 | 热端温度 | 两端温度差 |  | 两端温度差
选择题 | 关于热继电器在电路中的使用，下列叙述正确的是()。 | 用作短路保护 | 直接切断主回路 | 过载后，切断控制回路 |  | 过载后，切断控制回路
选择题 | 当组成热电偶的材料AB定了以后，则回路中的热电势与下面的何种因素无关()。 | 冷端温度 | 热端温度 | 接线处温度 |  | 接线处温度
选择题 | 在不同的导体材料里，对于产生接触热电势的说法正确的是()。 | 不同的金属 | 温度的变化 | 电子的运动 |  | 电子的运动
选择题 | 当电流流过导体时，由于导体具有一定的电阻，因此就要消耗一定的电能，这些电能转变的热能，使导体温度升高，这种效应称为()。 | 电流的热效应 | 电流的磁效应 | 电流的力效应 |  | 电流的热效应
选择题 | 下列热电偶中热电势最大，灵敏度最高的是()型热电偶。 | S | K | E |  | E
选择题 | 工业标准化热电偶铂铑30-铂铑6是()型热电偶。 | K | S | E |  | S
选择题 | 易燃液体应避热存放，灌装时应留有（）的气空间。 | 5%以下 | 5%以上 | 3%以下 |  | 5%以上
选择题 | 在蒸汽总管上安装一台疏水器应在末端或()。 | 中间 | 最高 | 最低 |  | 最低
选择题 | 将热电偶的冷端插入装有冰水混合物的绝缘油试管内的是()。 | 冷端温度修正法 | 冷端温度保持为0℃的方法 | 补偿热电偶法 |  | 冷端温度保持为0℃的方法
选择题 | 利用换热器对冷物料进行加热。进人换热器的蒸汽压力有波动，将会影响调节质量，可以采用()控制系统。 | 温度 | 温度-压力串级 | 压力 |  | 温度-压力串级
选择题 | 爆炸性气体按引燃温度可以分为()组。 | 5 | 4 | 6 |  | 6
选择题 | 爆炸性粉尘按引燃温度分为()组。 | 3 | 4 | 5 |  | 3
选择题 | 爆炸性气体按最大试验安全间隙和最小点燃电流比分为()级。 | 2 | 3 | 4 |  | 3
选择题 | 下列灭火器材中，不适用于电气灭火的是()。 | 干粉 | 二氧化碳 | 泡沫 |  | 泡沫
选择题 | 当采用蒸汽伴热时，下列不符合规定的为()。 | 伴管的集液处应有排液装置; | 蒸汽伴管应单独供气，伴热系统之间不应串联连接; | 轻伴热时贴紧拌管 |  | 轻伴热时贴紧拌管
选择题 | ()指其能量不足以对其周围可燃物质构成点火源。 | 局部发热 | 火花 | 安全火花 |  | 安全火花
选择题 | 化学品灼伤比物理灼伤危害性: | 大 | :小 | :相似 |  | 大
选择题 | 不属于有毒气体的是()。 | 硫化氢 | 氯气 | 二氧化碳 |  | 二氧化碳
选择题 | ECS700系统是()公司的DCS产品。 | Honeywel | 浙江中控 | FOXBORO |  | 浙江中控
选择题 | EPKS系统是()公司的DCS产品。 | Honeywel | Emerson | FOXBORO |  | Honeywel
选择题 | I/A系统是()公司的DCS产品。 | 浙江中控 | Honeywel | FOXBORO |  | FOXBORO
选择题 | DeltaV系统是()公司的DCS产品。 | Honeywel | Emerson | FOXBORO |  | Emerson
选择题 | DCS中用于完成现场数据采集和预期处理的部分是()。 | 过程控制单元 | 过程接口单元 | 操作站 |  | 过程接口单元
选择题 | 在DCS中，信息传输以存储转发方式进行的网络拓扑结构，属于()。 | 树型 | 星型 | 总线型 |  | 总线型
选择题 | 在计算机控制系统中，FCS是指()。 | 数字仪表控制系统 | 集散控制系统 | 现场总线控制系统 |  | 现场总线控制系统
选择题 | DCS系统本身只是一个软件、硬件的组合体，只有经过()以后才能成为真正适用于生产过程的应用控制系统。 | 软、硬件组态 | 程序下装 | 程序编译 |  | 软、硬件组态
选择题 | 接地是抑制噪声和防止干扰的主要方法，不同厂家的计算机控制系统对接地的要求不同。一般来说，DCS系统接地电阻应小于()。 | 4Ω | 10Ω | 50Ω |  | 4Ω
选择题 | ()是DCS的核心部分，对生产过程进行闭环控制，可控制数个至数十个回路，还可进行顺序、逻辑和批量控制。 | 过程控制单元 | 过程接口单元 | 操作站 |  | 过程控制单元
选择题 | 在DCS的结构中，用于控制功能组态和系统维护的是()。 | 工程师站 | 控制站 | 操作站 |  | 工程师站
选择题 | CENTUMCS3000R3系统中，现场控制站FCS中处理器卡上的指示灯()绿色时表示系统软硬件均正常。 | HRDY | RDY | CTRL |  | RDY
选择题 | CENTUMCS3000系统中，现场控制站FCS中()的功能是当FCU的供电单元故障时确保CPU的数据不丢失。 | 总线接口卡 | 处理器卡 | 电池单元 |  | 电池单元
选择题 | CENTUMCS3000系统中，现场控制站FCS中()的功能是连接FCU的处理器卡与V网电缆，完成信号隔离与信号传输。 | 总线接口卡 | 处理器卡 | Vnet连接单元 |  | Vnet连接单元
选择题 | 西门子S7-300系列PLC硬件组态时，需将CPU插入()号槽位。 | 1 | 2 | 3 |  | 2
选择题 | CENTUMCS3000系统的现场控制单元FCU中，处理器卡执行控制计算并监视CPU及供电单元，其上的状态指示灯COPY在()情况下会亮。 | 软硬件都正常时 | 备用时 | 复制数据时 |  | 复制数据时
选择题 | 对于西门子S7-301系列PLC系统，CPU模块上指示灯()亮表示强制作业有效。 | SF | FRCE | RUN |  | FRCE
选择题 | 对于西门子S7-300系列PLC系统，CPU模块上指示灯()亮表示CPU处于运行状态。 | DC5V | SF | RUN |  | RUN
选择题 | 对于西门子S7-300系列PLC系统，CPU模块上指示灯()亮表示硬件或软件错误。 | SF | DC6V | RUN |  | SF
选择题 | CENTUMCS3000R3系统中，现场控制站FCS中处理器卡上的指示灯()灭时表示该处理器卡处于备用状态。 | RDY | HRDY | CTRL |  | CTRL
选择题 | CENTUMCS3000系统中，每个域最多可以定义()个站。 | 16 | 8 | 64 |  | 16
选择题 | CENTUMCS3000系统中，SV是()。 | 给定值 | 输出值 | 测量值 |  | 给定值
选择题 | CENTUMCS3000系统中，PV是()。 | 输出值 | 给定值 | 测量值 |  | 测量值
选择题 | CENTUMCS3001系统中，最多可以定义()个域。 | 8 | 16 | 64 |  | 16
选择题 | CENTUMCS3000系统中，每个域最多可以定义()个HIS。 | 8 | 16 | 48 |  | 16
选择题 | CENTUMCS3000系统中，()是实时控制总线，用于连接系统中各站。 | HIS | FCS | Vnet |  | Vnet
选择题 | CENTUMCS3000系统中，()是具有工程组态功能的PC机，如可以进行系统组态或在线维护。 | 人机接口站HIS | 现场控制站FCS | 工程师站ENG |  | 工程师站ENG
选择题 | CENTUMCS3000系统中，用于连接各HIS、ENG及上位机的是()。 | Vnet网 | ESB总线 | 以太网 |  | 以太网
选择题 | CENTUMCS3000R3系统中，一个域是一个逻辑控制网部分。用户可以用()连接不同域。 | 现场控制站FCS | 总线转换器BCV | 通讯网关单元CGW |  | 总线转换器BCV
选择题 | CENTUMCS3000系统中的回路调整画面中，D是()。 | 积分时间 | 比例度 | 微分时间 |  | 微分时间
选择题 | CENTUMCS3000R3系统中，系统状态画面显示FCS上有一红叉时，表示该设备()。 | 有故障，但能工作 | 有故障，不能工作 | 备用状态 |  | 有故障，不能工作
选择题 | CENTUMCS3000系统中，PH是()。 | 输出值 | 给定值 | 高报设定值 |  | 高报设定值
选择题 | CENTUMCS3000系统中的回路调整画面中，P是()。 | 比例度 | 积分时间 | 微分时间 |  | 比例度
选择题 | CENTUMCS3000R3系统中，系统状态画面显示设备信息为黄色时，表示该设备()。 | 有故障，不能工作 | 有故障，但能工作 | 备用状态 |  | 备用状态
选择题 | CENTUMCS3000系统中的回路调整画面中，HH是()。 | 输出值 | 给定值 | 高高报警设定值 |  | 高高报警设定值
选择题 | CENTUMCS3000系统中的回路调整画面中，I是()。 | 比例度 | 积分时间 | 微分时间 |  | 积分时间
选择题 | CENTUMCS3000R3系统中，控制站KFCS中()的功能是用于连接本地节点和远程节点。 | ESB总线 | ER总线 | Vnet总线 |  | ER总线
选择题 | 西门子S7-300可编程序控制中信号模块的安装位置()。 | 有插槽限制，必须安装在指定位置 | 没有插槽限制，可以安装在任何位置 | 没有插槽限制，可以安装4到8号插槽的任何位置 |  | 没有插槽限制，可以安装4到8号插槽的任何位置
选择题 | CENTUMCS3000系统中，某回路的报警状态显示为LL，可知该回路发生了()报警。 | PV值低低 | SV值低低 | MV值低低 |  | PV值低低
选择题 | 西门子S7-300可编程序控制中可以接受现场信号并把它们转换为S7-300模板的不同信号的是()。 | 接口模板 | 电源模板 | CPU模板 | 信号模板 | 信号模板
选择题 | CENTUMCS3000系统中，现场控制站KFCS中模拟量输入卡AAI141可以接受的信号是()。 | 24VDC信号 | 4-20mA信号 | 1-5V信号 |  | 4-20mA信号
选择题 | CENTUMCS3000系统中，在控制分组画面上不可以进行()操作。 | 将过程点打校验状态 | 修改SP值 | 修改控制模式MODE |  | 将过程点打校验状态
选择题 | 对于西门子S7系列PLC系统，FB表示()。 | 功能块 | 组织块 | 功能调用 |  | 功能块
选择题 | 在西门子S7系列PLC中，可以利用强制功能对()进行强制操作。 | 输入 | 位存储器 | 外设 |  | 输入
选择题 | 在西门子S7系列PLC中，()构成了S7CPU和用户程序的接口。 | FB | FC | OB |  | OB
选择题 | 对于西门子S7系列PLC系统，执行下载时CPU的模式开关不能在()状态。 | STOP | RUN | MRES |  | MRES
选择题 | 在西门子STEP7，执行下载的命令是()。 | Upload | Download | UploadStation |  | Download
选择题 | 安全仪表系统，简称SIS，其中第一个S指的是()。 | System | Safety | Safaly |  | Safety
选择题 | 对于西门子S7系列PLC，下面()输入时间30秒的格式是正确。 | S5T#30S | S7T#30S | S#30S |  | S5T#30S
选择题 | 由于测量元件安装位置不当，会产生()。它的存在将引起最大偏差增大，过渡时间延长，控制质量变差。 | 时间常数 | 放大系数 | 纯滞后 |  | 纯滞后
选择题 | 测量元件安装位置不当，会产生纯滞后。它的存在将引起最大偏差()。 | 减少 | 增大 | 变化 |  | 增大
选择题 | 以下（）方面存在的问题、缺陷为生产现场类隐患。 | 安全生产责任制 | 场所环境 | 教育培训 |  | 场所环境
选择题 | 由仪表本身的缺陷造成的误差属于()。 | 系统误差 | 绝对误差 | 相对误差 |  | 系统误差
选择题 | 仪表精度等级是根据已选定的仪表量程和工艺生产上所允许的最大()求最大允许百分误差(即引用误差、折合误差)来确定的。 | 相对误差 | 测量范围 | 绝对误差 |  | 绝对误差
选择题 | 仪表精度等级是根据已选定的仪表()和工艺生产上所允许的最大绝对误差求最大允许百分误差(即引用误差、折合误差)来确定的。 | 零点 | 量程 | 稳定性 |  | 量程
选择题 | 偶然误差的大小反映了测量过程的()。 | 精度 | 灵敏度 | 线性度 |  | 精度
选择题 | 测量误差通常有()两种表示法。 | 偶然误差和绝对误差 | 偶然误差和相对误差 | 绝对误差和相对误差 |  | 绝对误差和相对误差
选择题 | 测量误差按其产生的原因不同可分为()、疏忽误差、偶然误差。 | 绝对误差 | 系统误差 | 相对误差 |  | 系统误差
选择题 | ()在理论上是指仪表指示值和被测量值的真实值之间的差值。 | 相对误差 | 绝对误差 | 准确度 |  | 绝对误差
选择题 | 由仪表读得的测量值与被测参数的真实值之间，总是存在一定的偏差，这种偏差就称为()。 | 测量误差 | 精度 | 灵敏度 |  | 测量误差
选择题 | 差压变送器校验时的变差绝对值、不应超过最大()。 | 允许误差值 | 相对误差值 | 偏差值 |  | 允许误差值
选择题 | 以下()表决逻辑适用于安全性、实用性很高的场合。 | 三选一1oo3 | 二选二2oo2 | 三选二2oo3 |  | 三选二2oo3
选择题 | 以下()表决逻辑适用于安全性很高的场合。 | 二选二2oo2 | 三选一1oo3 | 三选二2oo3 |  | 三选一1oo3
选择题 | ()指冗余系统中用多数原则将每个支路的数据进行比较和修正，从而最后确定结论的一种机理。 | 容错 | 冗余 | 表决 |  | 表决
选择题 | 智能阀门定位器执行机构位置的给定值与实际值的比较是在()中进行的。 | 液晶显示系统 | 压电阀 | 微处理器 |  | 微处理器
选择题 | 并行使用多个系统部件，并具有故障检测和校正功能的系统称为()系统。 | 冗余 | 容错 | 故障安全 |  | 冗余
选择题 | 在2-1-0的表决方式下，当一个CPU诊断出现故障时，系统将（）。 | PU，另一个继续工作 | PU仍同时工作 | 停车 |  | PU仍同时工作
选择题 | 紧急停车系统的()功能可分辨引起机组故障的原因及连锁开关动作的先后顺序。 | 连锁控制 | 事件顺序记录 | 信号报警 |  | 事件顺序记录
选择题 | 大部分紧急停车系统具有SOE功能，即事件记录功能，用以分辨事件发生的先后顺序。SOE中S的英文单词是()。 | Sequence | Special | System |  | Sequence
选择题 | GMR70三冗余容错控制系统常用做各种场所的紧急停车系统，它是()公司的产品。 | GE | ABB | SIEMENS |  | SIEMENS
选择题 | 对于可能存在导致危及生命安全的事故，或对环境有明显危害的场合，宜采用独立设置的高可靠性紧急联锁停车系统，()系统更适宜于这种场合。 | DCS | FCS | ESD |  | ESD
选择题 | ()故障模式(失效一危险型模式)是指故障并不会立即表现出来，只有在生产装置出现异常，需要停车时，安全仪表系统因隐性故障存在而无法动作，使生产装置和整个工厂陷入危险境地。 | 随机故障 | 显性故障 | 隐性故障 |  | 隐性故障
选择题 | ()故障模式(失效一安全型模式)是指安全仪表系统的此种故障将导致正常运行的装置发生误停车。 | 显性故障 | 随机故障 | 隐性故障 |  | 显性故障
选择题 | ()是安全仪表系统在故障时按一个已知的预定方式进入安全状态。 | 容错 | 冗余 | 故障安全 |  | 故障安全
选择题 | 可编程序控制器的卡件在出现故障时会发出报警信号，提醒维护人员更换或维修，这是依靠PLC的()实现的。 | 自诊断功能 | 用户程序的功能 | 高可靠性的元件 |  | 自诊断功能
选择题 | 当生产装置出现危险信号时，能够输出正确的信号，阻止危险的发生、阻止事故的扩大化或减轻事故的后果，起这样作用的系统叫()。 | 计算机控制系统 | 安全仪表系统 | 集散控制系统 |  | 安全仪表系统
选择题 | 活塞式齿轮齿条执行机构一般和()配合使用。 | 双座阀 | 单座阀 | 旋转阀 |  | 旋转阀
选择题 | 仪表工作接地的原则是()。 | 单点接地 | 双点接地 | 多点接地 |  | 单点接地
选择题 | 除薄膜式和活塞式执行机构外，还有()执行机构。 | 无弹簧式 | 有弹簧式 | 长行程 |  | 长行程
选择题 | 气动活塞式执行机构适用于大口径、高静压、()的场合。 | 含有少量悬浮物和固体颗粒 | 高压差 | 泄漏等级高 |  | 高压差
选择题 | 气动执行机构的作用形式有()。 | 气开和气关 | 正作用和反作用 | 薄膜式和活塞式 |  | 正作用和反作用
选择题 | 气动执行机构主要分为()两种。 | 正作用和反作用 | 气开和气关 | 薄膜式和活塞式 |  | 薄膜式和活塞式
选择题 | 一般情况下，气动活塞式执行机构震荡的原因是()。 | 执行机构的输出力不够 | 系统震荡 | 介质压力不稳定 |  | 执行机构的输出力不够
选择题 | （）是消除或控制隐患的活动或过程。 | 隐患治理 | 隐患排查 | 风险控制 |  | 隐患治理
选择题 | 对于两位式调节应选用()比较合适。 | 偏心阀 | 球阀 | 角形阀 |  | 球阀
选择题 | 操作变量的选择时注意，操作变量应该是()。 | 可控的 | 可测的 | 相关的 |  | 可控的
选择题 | 一般情况下既要求调节又要求切断时，选用的有()。 | 单座阀 | 蝶阀 | 隔膜阀 |  | 单座阀
选择题 | 在选择副变量时，为减少主、副回路的动态联系，避免“共振”应使主、副对象的时间常数之比为()。 | 10:1 | 4:1 | 3:1-10:1 |  | 3:1-10:1
选择题 | 在自动控制系统方块图中，每一个方块表示系统一个“环节”。下面选项中可以作为方块图中的一个“环节”的是()。 | 控制规律 | 测量元件及变送器 | 比较机构 |  | 测量元件及变送器
选择题 | 在液位自动控制系统中，自动化装置一般至少应包括三个部分，它们是()。 | 变送器、控制器、被控对象 | 测量元件、变送器、控制器 | 测量元件与变送器、控制器、执行器 |  | 测量元件与变送器、控制器、执行器
选择题 | 自动控制系统的方块图用来表示()。 | 系统的组成和相互关系 | 系统的组成和物料流动的方向 | 全部自动化装置 |  | 系统的组成和相互关系
选择题 | 自动控制系统方块图中的每一个方块都代表一个具体的装置，一个方块代表自动控制系统中的一个组成部分，把它称为()。 | 环节 | 单元 | 装置 |  | 环节
选择题 | 分程控制回路中，分程阀的动作同向或异向的选择，应由()的需要来定。 | 控制阀 | 控制器 | 工艺实际 |  | 工艺实际
选择题 | 分程控制回路有两个()。 | 变送器 | 控制阀 | 控制器 |  | 控制阀
选择题 | 设置分程控制回路的主要目的是()。 | 扩大可调范围 | 扩大流量系数 | 减小可调范围 |  | 扩大可调范围
选择题 | 积分控制规律()。 | 控制缓慢.没有余差 | 控制及时.没有余差 | 控制缓慢.有余差 |  | 控制缓慢.没有余差
选择题 | 均匀控制的目的是()。 | 两个变量都缓慢变化 | 主变量变化较快 | 在一定范围内变量得到控制 |  | 在一定范围内变量得到控制
选择题 | 均匀控制的结果，是要达到()的目的。 | 主变量变化较快 | 两个变量都缓慢变化 | 在一定范围内变量得到控制 |  | 两个变量都缓慢变化
选择题 | 某控制系统采用比例积分控制器，某人先用比例后加积分的凑试法来整定控制器的参数。若比例度的数值已基本合适，再加入积分过程中，则()。 | 适当减小比例度 | 适当增加比例度 | 随意修改比例度 |  | 适当增加比例度
选择题 | 对比值控制系统进行整定时，应将积分时间放置最大，将比例度()调整，直到系统处于临界过程为止。 | 适当数值 | 由小到大 | 由大到小 |  | 由大到小
选择题 | 自动控制系统按()来分类，可以分为比例、比例积分、比例微分、比例积分微分等控制系统。 | 操纵变量 | 被控变量 | 控制规律 |  | 被控变量
选择题 | 集散控制系统的控制处理器和通信网络()。 | 全部冗余 | 部分冗余 | 不冗余 |  | 部分冗余
选择题 | 集散控制系统中，操作站的主要功能是()。 | 控制和通讯 | 控制 | 操作和监视 |  | 操作和监视
选择题 | 集散控制系统的特点是()。 | 危险彻底分散 | 相对分散 | 分散管理 |  | 相对分散
选择题 | 集散控制系统的硬件一般由三大部分构成，它们是操作站、过程控制站、()。 | 上位机 | 数据通信系统 | 工程师控制站 |  | 数据通信系统
选择题 | 在自动控制系统中，能克服干扰量对被控变量的影响，使被控变量保持到预期设定值的物料量或能量，即通过调节阀的工艺介质流量，称为()。 | 被控变量 | 被控对象 | 操纵变量 |  | 操纵变量
选择题 | 在自动控制系统中，被控变量由于干扰发生变化后，在控制器的作用下，其值会逐渐趋近于()。 | 工艺指标 | 给定值 | 输出值 |  | 给定值
选择题 | 自动控制系统按照工艺过程需要控制的被控变量的()是否变化和如何变化分为定值控制系统、随动控制系统和程序控制系统。 | 测量值 | 给定值 | 偏差值 |  | 给定值
选择题 | 控制系统中被控变量的选择有两种途径，其中以工艺指标(如压力.流量.液位.温度.成分等)为被控变量的是()。 | 直接参数指标控制 | 相关参数指标控制 | 间接参数指标控制 |  | 直接参数指标控制
选择题 | 自动控制系统主要由两大部分组成即，全套自动化装置和()。 | 被控变量 | 被控对象 | 现场仪表 |  | 被控对象
选择题 | 石油化工生产过程的自动控制系统依据给定值的形式不同可分为三大类:定值控制系统，随动、跟踪控制系统和()。 | 复杂控制系统 | 简单控制系统 | 程序控制系统 |  | 程序控制系统
选择题 | 在实现石油化工自动化的各种控制系统中，可以对偏离正常状态的工艺参数进行自动修正的系统是()。 | 连锁保护系统 | 自动信号系统 | 自动控制系统 |  | 自动控制系统
选择题 | 将自动控制系统按照工艺过程需要控制的被控变量的给定值是否变化和如何变化分为()。 | 定值控制系统、随动控制系统和程序控制系统 | 集散控制系统、可编程控制系统、紧急停车系统 | 温度控制系统、压力控制系统、液位控制系统、流量控制系统 |  | 定值控制系统、随动控制系统和程序控制系统
选择题 | 自动控制系统按()来分类，可以分为温度、压力、流量、液位、转速等控制系统。 | 操纵变量 | 被控变量 | 控制规律 |  | 被控变量
选择题 | 石油化工生产过程中的自动控制系统是具有被控变量()的闭环系统。 | 正反馈 | 负反馈 | 无偏差 |  | 负反馈
选择题 | 自动控制系统中，操纵变量和干扰变量的相同点是()。 | 都是对象的输入信号 | 都会使被控变量偏离给定值 | 都是可以控制的 |  | 都是对象的输入信号
选择题 | 自动控制系统的被控对象是指自动化装置所控制的()。 | 生产设备 | 被控变量 | 工艺参数 |  | 生产设备
选择题 | 闭环控制系统是指控制器与被控对象之间既有顺向控制，又有()的自动控制系统。 | 反向联系 | 直接联系 | 操纵变量 |  | 反向联系
选择题 | 石油化工生产过程中的自动控制系统是具有被控变量负反馈的()系统。 | 开环 | 偏差 | 闭环 |  | 闭环
选择题 | 自动控制系统在扰动作用和控制作用的共同作用下，从原有平衡状态过渡到新的平衡状态的整个过程，称为自动控制系统的()。 | 操纵过程 | 过渡过程 | 物料传递过程 |  | 过渡过程
选择题 | 在自动控制系统中，能够表征设备运转情况，并需要保持设定值的工艺参数，即被控过程的输出变量，称为()。 | 被控对象 | 被控变量 | 操作变量 |  | 被控变量
选择题 | 在自动控制系统中，凡是破坏系统平衡状态.引起被控变量偏离设定值的一切因素，都称为()。 | 干扰量 | 被控变量 | 操纵变量 |  | 干扰量
选择题 | 在自动控制系统中，需要控制其工艺参数的生产过程.生产设备或机器等，称为()。 | 被控对象 | 被控变量 | 操纵变量 |  | 被控对象
选择题 | 石油化工生产过程的自动控制系统中，闭环控制系统又称为()。 | 无偏差控制系统 | 有偏差控制系统 | 反馈控制系统 |  | 反馈控制系统
选择题 | 串级控制系统利用主、副两个控制器串起来在一起来稳定()。 | 主参数 | 副参数 | 主对象 |  | 主参数
选择题 | 先整定副控制器，后整定主控制器的方法，是串级控制回路控制器的参数整定的()。 | 一步整定法 | 两步整定法 | 三步整定法 |  | 两步整定法
选择题 | 可适用串级控制系统的场合有() | 对象的滞后和时间常数很大 | 干扰作用弱 | 负荷变化小 |  | 对象的滞后和时间常数很大
选择题 | 可适用串级控制系统的场合有()。 | 干扰作用弱 | 对象的滞后和时间常数很小 | 负荷变化大 |  | 负荷变化大
选择题 | 均匀控制系统与定值反馈控制系统的区别是()。 | 定值反馈控制系统被控变量不能变化 | 均匀控制系统比较稳定 | 均匀控制系统的控制结果不是为了使被控变量保持不变 |  | 均匀控制系统的控制结果不是为了使被控变量保持不变
选择题 | 在串级控制系统中，为主变量表征其特性的工艺生产设备是()。 | 主回路 | 主对象 | 主控制器 |  | 主对象
选择题 | 串级控制系统中，副控制器的作用方式与以下哪个无关()。 | 主对象特性 | 副对象特性 | 执行器的气开、气关形式 |  | 主对象特性
选择题 | 均匀控制系统中的调节器一般都采用()控制作用。 | 纯比例 | 比例和微分 | 比例和积分 |  | 纯比例
选择题 | 简单控制系统中调节对象环节作用方向确定的方法，正作用是()。 | 操纵变量增加被控变量增加 | 被测信号增加其输出信号也增加 | 被测信号增加被测变量也增加 |  | 操纵变量增加被控变量增加
选择题 | 串级控制系统中，主控制器的作用方式与()有关。 | 主对象特性 | 副对象特性 | 执行器的气开、气关形式 |  | 主对象特性
选择题 | 选择控制系统，重点考虑的是()。 | 生产非正常时的联锁保护 | 要严格控制产品质量 | 工艺参数非正常时的软限保护 |  | 工艺参数非正常时的软限保护
选择题 | 简单控制系统中调节器环节作用方向确定的方法:正作用是()。 | 被测变量增加其输出值减少 | 被测信号增加其输出信号也增加 | 被测变量减少其输出值也增加 |  | 被测信号增加其输出信号也增加
选择题 | 串级控制系统中，副控制器的正反作用取决于工艺要求和()。 | 副控制器 | 调节阀 | 副对象 |  | 副对象
选择题 | 一个控制器同时控制两个或两个以上的调节阀，每个调节阀根据工艺的要求在控制器输出的一段信号范围内进行动作的是()控制系统。 | 串级 | 分程 | 比值 |  | 分程
选择题 | 下面关于串级控制系统特点的描述中正确的是()。 | 在系统结构上是由两个串接工作的控制器构成的双闭环负反馈控制系统 | 系统的目的是通过设置主变量来提高对副变量的控制质量 | 由于副回路的存在，对于进入主回路的干扰有超前控制作用，因而减少了干扰对主变量的影响 |  | 在系统结构上是由两个串接工作的控制器构成的双闭环负反馈控制系统
选择题 | 选择性控制系统产生积分饱和的原因是()。 | 积分时间选择不合适 | 其中一个控制器处于开环状态 | 两个控制器均处于开环状态 |  | 其中一个控制器处于开环状态
选择题 | 串级控制系统主控制器的输出作为副控制器的()。 | 测量值 | 给定值 | 输出值 |  | 给定值
选择题 | 在串级控制系统中，为副变量表征其特性的工艺生产设备是()。 | 副回路 | 副对象 | 副控制器 |  | 副对象
选择题 | 根据对象特性来选择控制规律时，对于控制通道滞后小，负荷变化不大，工艺要求不太高，被控变量可以有余差的对象，可以选用的控制规律是()。 | 比例 | 比例积分 | 比例微分 |  | 比例
选择题 | 串级控制系统的目的在于提高主变量的控制质量，为实现这一目的需要设置()。 | 副变量 | 副对象 | 副控制器 |  | 副变量
选择题 | 对于串级均匀控制系统的控制目的，下列说法哪一个正确()。 | 串级均匀控制系统只稳定主变量，对副变量没要求。 | 串级均匀控制系统的主、副变量都比较平稳，在允许范围内变化 | 串级均匀控制系统的参数整定可按4:1衰减法整定 |  | 串级均匀控制系统的主、副变量都比较平稳，在允许范围内变化
选择题 | 凡用两个控制器串联工作，主控制器的输出作为副控制器的给定值，由副控制器输出去操纵阀门(为了稳定一个工艺指标)，结构上形成了两个闭合回路，这样的控制系统称为()。 | 分程控制系统 | 均匀控制系统 | 串级控制系统 |  | 串级控制系统
选择题 | 关于均匀控制系统和常规控制系统的说法正确的是()。 | 结构特征不同 | 控制目的不同 | 调节规律相同 |  | 控制目的不同
选择题 | 根据对象特性来选择控制规律时，适用于控制对象负荷变化大和对象滞后较大.工艺要求无偏差，控制质量要求较高系统的控制规律是()。 | 比例微分 | 比例积分 | 比例积分微分 |  | 比例积分微分
选择题 | 选择控制系统在结构上的特点是控制系统中使用了()。 | 限幅器 | 选择器 | 两个调节器 |  | 选择器
选择题 | 选择控制是一种()。 | 联锁保护控制 | 随动控制 | 软限安全控制 |  | 软限安全控制
选择题 | 根据对象特性来选择控制规律时，对于控制通道滞后小，负荷变化不大，工艺参数不允许有余差的系统，应当选用的控制规律是()。 | 比例 | 比例积分 | 比例微分 |  | 比例积分
选择题 | 串级控制系统的主回路的特点是()。 | 先调，粗调，快调 | 先调，细调，快调 | 后调，细调，慢调 |  | 后调，细调，慢调
选择题 | 根据经验先确定副控制器的参数，再按简单控制系统的参数整定法对主控制器的参数进行整定的方法，是串级控制回路控制器的参数整定的()。 | 一步整定法 | 两步整定法 | 三步整定法 |  | 一步整定法
选择题 | 串级控制中，主变量是()。 | 工艺控制指标 | 工艺随动指标 | 主干扰量 |  | 工艺控制指标
选择题 | 串级控制系统具有一定的自适应能力可用于负荷和操作条件有较大变化的场合，是由于增加了()。 | 主对象 | 副回路 | 主回路 |  | 副回路
选择题 | 下面关于串级控制回路的描述中正确的是()。 | 主、副控制器串接工作的双闭环负反馈控制系统 | 主、副控制器串接工作，主控制器的输出直接操纵控制阀 | 主、副控制器串接工作，实现对副变量的定值控制 |  | 主、副控制器串接工作的双闭环负反馈控制系统
选择题 | 在串级控制系统中，工艺的控制指标是()。 | 副对象 | 主对象 | 主变量 |  | 主变量
选择题 | 计算机控制系统中，控制软件的调试步骤一般为()。 | 修改、编译、下装、投运 | 修改、下装、编译、投运 | 编译、修改、下装、投运 |  | 修改、编译、下装、投运
选择题 | 下面关于串级控制回路的描述中正确的是()。 | 主、副控制器串接工作 | 副控制器的输出作为主控制器的给定值 | 主控制器的输出直接操纵控制阀 |  | 主、副控制器串接工作
选择题 | 可编程序控制器采用软件编程的力式来实现控制功能，继电器是采用()完成控制功能的。 | 软件编程 | 硬接线 | 软接线 |  | 硬接线
选择题 | 串级控制系统对副变量的要求不严，在控制过程中，副变量是不断跟随主控制器的输出变化而变化的，所以副控制器一般采用()控制规律;必要时引入适当的()作用。 | P，I | P，D | PI，D |  | P，I
选择题 | 串级控制系统的目的是为了高精度地稳定主变量，对主变量要求较高，一般不允许有余差，所以主控制器一般选择()控制规律;当对象滞后较大时，也可引入适当的()作用。 | P，D | P，I | PI，D |  | PI，D
选择题 | 串级控制系统中，主控制器的正反作用取决于()。 | 主对象 | 副控制器 | 副对象 |  | 主对象
选择题 | 串级控制系统中对进入其中的干扰有较强的克服力的是()。 | 主控制器 | 副控制器 | 主回路 |  | 副控制器
选择题 | 开环比值控制系统中，()主动物料流量，因而，系统的抗干扰能力差。 | 不控制 | 从动物料流量控制 | 控制 |  | 不控制
选择题 | 本安仪表系统中()对接地要求比较苛刻。 | 隔离栅 | 齐纳式安全栅 | 电阻式安全栅 |  | 齐纳式安全栅
选择题 | 本安仪表系统中对接地要求比较严格的是()。 | 隔离栅 | 齐纳式安全栅 | 电阻式安全栅 |  | 齐纳式安全栅
选择题 | 开环控制系统和闭环控制系统的方块图相比最根本的差别是是否有()。 | 测量元件与变送器环节 | 反馈信号 | 被控对象 |  | 测量元件与变送器环节
选择题 | 下列()可能导致联锁系统产生误动作。 | 电磁阀故障 | 联锁切除 | “三取二”检测回路中一检测元件故障 |  | 电磁阀故障
选择题 | 以下属于直读式物位仪表的是()。 | 差压变送器 | 玻璃板液位计 | 浮筒液位计 |  | 玻璃板液位计
选择题 | 以下不属于物位仪表的检测对象的是()。 | 界位 | 液位 | 密度 |  | 密度
选择题 | 下列不属于分程控制系统特点的是()。 | 提高系统的安全可靠性 | 可以改善调节品质 | 调节范围稳定不变 |  | 调节范围稳定不变
选择题 | 关于选择控制系统的描述错误的是()。 | 有两个控制器 | 有两个变送器 | 有两个选择器 |  | 有两个选择器
选择题 | 关于均匀控制回路的特点叙述错误的是()。 | 两个变量的控制工程应该是缓慢变化的 | 两个变量都是变化的，不是恒定不变的 | 可以实现两个变量的精确控制 |  | 可以实现两个变量的精确控制
选择题 | 对于选择性控制系统，不正确的说法是()。 | 选择性控制系统是对生产过程进行安全软限控制 | 在生产过程程要发生危险时选择性控制系统可以采取联锁动作，使生产硬性停车 | 选择性控制系统可以有两个控制回路，其中一个控制回路工作，另一个控制回路处于开环状态 |  | 在生产过程程要发生危险时选择性控制系统可以采取联锁动作，使生产硬性停车
选择题 | 下面关于分程控制回路的描述中错误的是()。 | 控制器的输出信号被分割成若干个信号范围段 | 一台控制器的输出可以同时控制两台甚至两台以上的控制阀 | 由每一段信号去控制一台控制阀 |  | 由每一段信号去控制一台控制阀
选择题 | 下面关于串级控制系统副变量的描述错误的是()。 | 在主变量确定后，选择的副变量应与主变量间有一定的内在联系 | 在串级系统中，副变量的变化应尽量不影响主变量的变化 | 选择与主变量有一定关系的某一中间变量作为副变量 |  | 在串级系统中，副变量的变化应尽量不影响主变量的变化
选择题 | 下面关于串级控制系统的工作过程的描述中错误的是()。 | 干扰作用于主对象时，由于副回路的存在，可以及时改变副变量的给定值，以达到稳定主变量的目的 | 干扰进入副回路时，由于副回路控制通道短，时间常数小，可以获得比单回路控制系统更超前的控制作用 | 干扰同时作用于副回路和主对象时，如果主、副变量的变化方向相反，主、副控制器的输出信号叠加后，可以使调节阀变化很大，使系统恢复稳定 |  | 干扰同时作用于副回路和主对象时，如果主、副变量的变化方向相反，主、副控制器的输出信号叠加后，可以使调节阀变化很大，使系统恢复稳定
选择题 | 均匀调节系统中，对前后两个产生矛盾参数的调节要达到一定目的，不正确的说法是()。 | 变化要求缓慢 | 两个参数都要变化 | 要保证主要参数不变化 |  | 要保证主要参数不变化
选择题 | 下面关于串级控制回路方块图描述错误的是()。 | 一个变送器 | 两个控制阀 | 两个控制器 |  | 两个控制阀
选择题 | 对某个PI控制系统，为了防止积分饱和，不起作用的措施是()。 | 采用高低值阻幅器 | 采用PI-D控制器 | 采用PI-P控制器 |  | 采用PI-D控制器
选择题 | 双位控制的操纵变量只有()种状态。 | 一种 | 两种 | 三种 |  | 两种
选择题 | 电梯控制系统属于()。 | 逻辑顺序控制系统 | 时间顺序控制系统 | 条件顺序控制系统 |  | 条件顺序控制系统
选择题 | ()指用多个相同的模块或部件实现特定功能或数据处理。 | 冗余 | 容错 | 故障安全 |  | 冗余
选择题 | ()是指功能模块在出现故障或错误时，仍继续执行特定功能的能力。 | 冗余 | 容错 | 故障安全 |  | 容错
选择题 | 仪表自动化工程设计的基本任务是为生产过程和机组设计一套()。 | 控制系统 | 监视系统 | 监控及管理系统 |  | 监控及管理系统
选择题 | 集散控制系统是利用微型计算机技术对生产过程进行()。 | 分散控制 | 计算机控制 | 分布式控制 |  | 分散控制
选择题 | 可编程序控制器的基本组成部分包括：（）、存储器及扩展存储器、I/O模板（模拟量和数字量）、电源模块。 | CPU（中央处理器） | 功能模块 | 扩展接口 |  | CPU（中央处理器）
选择题 | 西门子S7-300可编程序控制器可以扩展到四层机架，()块模板。 | 16 | 32 | 64 |  | 32
选择题 | 可编程序控制器及其外围设备，都按易于与()联成一个整体，易于扩展其功能的原则设计。 | 集散系统 | 其它可编程序控制器 | 工业控制系统 |  | 工业控制系统
选择题 | 世界上第一台可编程序控制器是由()公司最先研制出来的。 | DEC | MODICON | OMRON |  | DEC
选择题 | Intouch被广泛用做各种控制系统的人机界面软件，其强大的I/0SEVER功能支持与多种计算机控制系统的数据交换，它是()公司的产品。 | WONDERWARE | INTELLUTION | SIEMENS |  | WONDERWARE
选择题 | Tristation1131是()公司的控制组态软件。 | ICS | TRICONEX | GE |  | TRICONEX
选择题 | 真正的()还具有在不干扰系统运行的情况下，完全自动恢复的能力。 | 冗余 | 容错 | 故障安全 |  | 容错
选择题 | 涡街流量计的漩涡频率f信号的检测方法很多，有()法检测、有差压法检测。 | 电学 | 热学 | 光学 |  | 热学
选择题 | 超声波流量计用来测量气体流量的频率通常在()KHz。 | 100-200 | 10-100 | 100-300 |  | 100-300
选择题 | 超声波物位计是利用()的原理制成的一种物位仪表。 | 回声测距法 | 微波传送法 | 光测距法 |  | 回声测距法
选择题 | 雷达液位计的微波发射频率由雷达发生器决定，一般在()Hz上下。 | 1-5G | 5-10G | 10G |  | 5-10G
选择题 | 工业雷达液位计的分辨率在()mm以内，计量雷达液位计的分辨率在()mm以内。 | 1-10，1 | 5-10，1 | 10-20，1 |  | 10-20，1
选择题 | 雷达液位计是通过()向被测介质物质发射微波的。 | 声音 | 天线 | 光线 |  | 天线
选择题 | 雷达表发出的微波传到液体表面时，()。 | 全部被吸收 | 部分吸收，部分衰减 | 部分吸收，部分反射回来 |  | 部分吸收，部分反射回来
选择题 | 3300系列涡流传感器系统借助于探头顶端与被观察的导体表面之间的间隙来测量振动及相对位置，并转换成与之成()信号送至监视器。 | 正比例的正电压 | 正比例的负电压 | 反比例的正电压 |  | 正比例的负电压
选择题 | 3300系列涡流传感器系统包括前置器、探头和()。 | 延长电缆 | 补偿电缆 | 电缆 |  | 延长电缆
选择题 | 科氏力质量流量计由三部分组成:传感器、()和显示器。 | 弹性元件 | 变送器 | 振动发生器 |  | 变送器
选择题 | Profibus数据链路层识别两种设备类型是()。 | 主设备、从设备 | 基本设备，从设备 | 主设备、网桥 |  | 主设备、从设备
选择题 | 标准状态下的气体是指在温度为()和一个标准大气压下的气体。 | 0℃ | 0℃以下 | 20℃ |  | 0℃
选择题 | 对于气体流量测量时，目前采用的体积单位，是气体介质在()状态下单位时间流过转子流量计的体积数。 | 标准 | 非标准 | 生产实际 |  | 标准
选择题 | 对于气体流量测量时，目前常采用()为单位，即用介质在标准状态下(20℃、一个标准大气压——760mmHg或101.33KPa)，单位时间流过转子流量计的体积数，而不是用实际工作状态下的气体体积数来计量的。 | 公升 | 立方米 | 标准立方米 |  | 标准立方米
选择题 | 气体测爆仪测定的是可燃气体的()。 | 爆炸上限 | 爆炸下限 | 浓度 |  | 浓度
选择题 | 气体的标准状态是指()。 | 0℃和1atm | 20℃和1atm | 25℃和1atm |  | 0℃和1atm
选择题 | 《气瓶安全技术监察规程》（TSGR0006-2014）第7．4．1．1条规定，盛装一般性气体的气瓶，每（）年检验一次。 | 1 | 3 | 5 |  | 3
选择题 | 国外流量系数常以Cv表示，它定义的条件和实验测得的数据与国内的()。 | 相同 | 不同 | 不采用 |  | 不同
选择题 | 在PLC的编程中，内部继电器实际上是各种功能不同的()，用于内部数据的存储和处理。 | 寄存器 | 物理继电器 | 输入继电器 |  | 寄存器
选择题 | PLC的一般规格指使用PLC时应注意的问题。其主要内容为PLC使用的电源电压、允许电压波动范围、耗电情况、直流输出电压、绝缘电阻、耐压情况、抗噪声性能、耐机械振动及冲击情况、使用环境温度、湿度、接地要求，()等。 | 外形尺寸重量 | 输入/输出点数 | 指令条数 |  | 外形尺寸重量
选择题 | 按I/O点数、容量和功能分类，PLC可分为大、中、小三个等级，其中小型PLC的I/O点数在()以下。 | 64点 | 128点 | 512点 |  | 64点
选择题 | 伏特是()的单位。 | 电压 | 电流 | 电阻 |  | 电压
选择题 | 通常，离心泵开泵前关闭出口阀，目的是为了()。 | 防止泵汽蚀 | 防止入口阀堵塞 | 防止电机过载 |  | 防止电机过载
选择题 | 离心泵找正不好，可能会造成()。 | 压力波动大 | 流量低或无流量 | 轴承温度上升 |  | 轴承温度上升
选择题 | 普通离心泵启动前灌泵排气，主要是为了()。 | 进料稳定 | 防止泵气缚 | 冲净泵体 |  | 防止泵气缚
选择题 | 离心泵使用的润滑油牌号不对，可能会造成()。 | 压力波动大 | 流量低或无流量 | 轴承温度上升 |  | 轴承温度上升
选择题 | 离心泵的润滑油变质或变脏，可能会造成()。 | 压力波动大 | 流量低或无流量 | 轴承温度上升 |  | 轴承温度上升
选择题 | 离心泵入口过滤网堵，可能会出现()现象。 | 气缚 | 汽蚀 | 电机过载 |  | 汽蚀
选择题 | 离心泵的气缚是由于()造成的。 | 叶轮入口处压力低 | 入口管线压力低 | 泵壳内存在不凝气 |  | 泵壳内存在不凝气
选择题 | 当空气呼吸器使用过程中发出低压鸣叫后，仍可使用()分钟。 | 20 | 30 | 8-10 |  | 8-10
选择题 | 空气呼吸器气瓶压力正常时应为()。 | 5-10Mpa | 5-6Mpa | 20-30Mpa |  | 20-30Mpa
选择题 | 如果发现触电者呼吸困难或心跳失常，应立即施行()。 | 人工呼吸及胸外挤压 | 静卧观察 | 立即送医院 |  | 人工呼吸及胸外挤压
选择题 | 下面是关于负压(真空度)的表达式，其中正确的表达式是()。 | P负=P表+P大 | P负=P大-P绝。 | P负=P绝-P表 |  | P负=P大-P绝。
选择题 | 下面是关于绝对压力的表达式，其中正确的表达式是()。 | P绝=P大+P负。 | P绝=P表-P大 | P绝=P大-P负 |  | P绝=P大-P负
选择题 | 由于空气的重力作用在地面或者物体表面上，产生的压力称为()。 | 绝压 | 大气压 | 表压 |  | 大气压
选择题 | 垂直均匀作用在()上的力叫做压力。 | 面积 | 单位面积 | 物体 |  | 单位面积
选择题 | 帕斯卡Pa的定义:1()的力均匀而垂直作用在1平方米(㎡)单位面积上所产生的压力就是1帕斯卡(Pa)。 | 1牛顿 | 1千克/〔厘米〕 | 公斤/〔厘米〕 |  | 1牛顿
选择题 | 国际单位制的压力单位即法定计量单位是() | 牛顿 | 帕斯卡(帕) | 公斤/〔厘米〕 |  | 帕斯卡(帕)
选择题 | 非法定压力单位与法定压力单位的换算，1毫米汞柱近似等于()帕斯卡。 | 1.33322 | 0.133322 | 133.322 |  | 133.322
选择题 | 非法定压力单位与法定压力单位的换算，1工程大气压近似等于()帕斯卡 | 1×103 | 10×103 | 100×103 |  | 100×103
选择题 | 弹性元件是弹性压力计中直接感受()变化的测压敏感元件。 | 压力 | 作用力 | 被测压力 |  | 被测压力
选择题 | 压力变送器一般是由两大部分组成:测量部分即()和信号转换部分即(杠杆、负反馈结构和电子放大电路)。 | 特性变形 | 测量膜盒 | 压力传感器 |  | 压力传感器
选择题 | 应变片式压力传感器的电阻应变效应的关键元件是电阻应变片。电阻应变片有金属应变片和()应变片两类。 | 导体 | 非金属 | 半导体 |  | 半导体
选择题 | 电气式压力表的功能是把被测压力转换成各种电量信号并进行()及显示压力值的一种压力表。 | 转换 | 放大 | 传输 |  | 传输
选择题 | 使用砝码比较法校验压力表，是将被校压力表与活塞式压力计上的()在活塞缸内产生的压力进行比较，从而确定被校压力表的示值误差。 | 重力 | 标准砝码 | 砝码 |  | 标准砝码
选择题 | 在活塞式压力计上使用砝码比较法校验压力表，各个点读数应进行两次，第一次是在指针缓慢达到预定校验点时进行，第二次是()后进行。 | 快速达到预定校验点 | 缓慢下降 | 轻敲表壳 |  | 轻敲表壳
选择题 | 以()为基准且高于它的压力叫表压。 | 绝对零压 | 大气压 | 地球表面 |  | 大气压
选择题 | 一台安装在设备最低液位下方的压力式液位变送器，为了测量准确，压力变送器必须采用()。 | 正迁移 | 负迁移 | 不用迁移 |  | 正迁移
选择题 | 为了保证测量精确度，正常操作压力值应不低于压力表满量程的()。 | 1/3 | 1/2 | 2/3 |  | 1/3
选择题 | 在GB/T2624-93中规定的标准节流装置取压方式为:标准孔板可以用()取压和法兰取压。 | 角接 | 环室 | 单独钻孔 |  | 角接
选择题 | 某精馏塔正常工作时，操作压力控制在1200KPa，实际操作时最大允许有±15KPa的测量误差，那么选用压力表的量程和精度等级各是()。 | 1.8MPa;1.5级 | 2.4MPa;1.5级 | 2.4MPa;0.5级 |  | 2.4MPa;0.5级
选择题 | 在被测压力波动较大情况下，正常操作压力值应不超过压力表满量程的()。 | 1/3 | 1/2 | 2/3 |  | 1/2
选择题 | 某压缩机出口压力为25MPa，实际操作时最大允许有±36KPa的测量误差，那么选用压力表的量程和精度等级各是()。 | 40MPa;1.5级 | 50MPa;1.5级 | 50MPa;0.5级 |  | 50MPa;0.5级
选择题 | 弹簧式压力计在使用时，最大工作压力不应超过量程的()。 | 3/4 | 2/3 | 1/2 |  | 2/3
选择题 | 大气压随着各地区海拔高度的增加而()。 | 成倍增加 | 增加 | 减小 |  | 减小
选择题 | 机械密封属于()。 | 接触型密封 | 非接触型密封 | 浮环密封 |  | 接触型密封
选择题 | 设备中起密封作用的零部件称为()。 | 动密封 | 紧固件 | 密封件 |  | 密封件
选择题 | 各种皮带运输机、链条机的转动部位，除安装防护罩外，还应有()。 | 安全防护绳 | 防护线 | 防护人 |  | 安全防护绳
选择题 | 化工用塔设备按内部构件可分为填料塔和()。 | 浮阀塔 | 常压力塔 | 板式塔 |  | 板式塔
选择题 | 内部具有喷料装置、再分布器、栅板等结构的塔设备应该是()。 | 填料塔 | 减压塔 | 精馏塔 |  | 填料塔
选择题 | 塔设备按照使用压力可分为()、常压塔、减压塔。 | 萃取塔 | 加压塔 | 泡罩塔 |  | 加压塔
选择题 | 无缝钢管、焊接钢管、镀锌钢管都属于()。 | 焊接钢管 | 不锈钢管 | 碳钢管 |  | 碳钢管
选择题 | 阀门打开后无流量，可能是由于()。 | 阀芯密封面损坏 | 阀芯脱落 | 阀杆损坏 |  | 阀芯脱落
选择题 | 阀门关不死，可能是由于()。 | 阀芯密封面损坏 | 阀芯脱落 | 阀杆损坏 |  | 阀芯密封面损坏
选择题 | 调节阀按操纵方式不正确的有()。 | 气动调节阀 | 手动调节阀 | 遥控调节阀 |  | 遥控调节阀
选择题 | 关于隔膜式调节阀，下述说法不正确的是()。 | 适用于高温、高压场合 | 适用于腐蚀性介质场合 | 流量特性近似快开特性 |  | 适用于高温、高压场合
选择题 | 气动阀门定位器线性不好的原因有()。 | 定位器未按要求安装 | 气源压力不足 | 输入信号不正确 |  | 定位器未按要求安装
选择题 | 下面关于调节阀直线特性的叙述，不正确的是()。 | 调节阀的放大系数为一常数 | 相对流量Q/Qmax与相对行程ι/L成正比 | 相对流量Q/Qmax与相对行程ι/L成对数关系 |  | 相对流量Q/Qmax与相对行程ι/L成对数关系
选择题 | 关于角形阀下列说法不正确的是()。 | 有较好的自洁性能 | 流向一般为侧进底出 | 适用于高粘度的场合 |  | 流向一般为侧进底出
选择题 | 密封性能不好的阀门是()。 | 直通单座调节阀 | 球阀 | 蝶阀 |  | 蝶阀
选择题 | 调节阀作用方式的选择不正确的有()。 | 从介质的特性上考虑 | 从工艺生产的安全角度考虑 | 从操作方便考虑 |  | 从操作方便考虑
选择题 | 对偏心旋转阀的优点不正确的说法是()。 | 流通能力大 | 流路简单阻力小 | 不平衡力大 |  | 不平衡力大
选择题 | 调节阀阀盖的密封件不正确的结构形式是()。 | 带弹簧型:由于有压缩弹簧的作用力，使密封圈的密封性更好。 | 普通型、标准型:填料靠压盖压紧，结构简单适用，磨损之后还可以在调整并压紧。 | 防泄露密封型 |  | 防泄露密封型
选择题 | 直通单座阀结构不正确的是()。 | 对公称直径DNlt;25mm的单导向阀芯，只能正装不能反装 | 阀芯有正装和反装两种类型 | 气开式必须采用正作用执行机构 |  | 气开式必须采用正作用执行机构
选择题 | 在生产现场，气动调节阀调校的主要项目不包括()。 | 回差 | 基本误差 | 填料函密封性 |  | 填料函密封性
选择题 | 阀门的基本参数不包括()。 | 公称压力 | 公称直径 | 衬里材料 |  | 衬里材料
选择题 | 智能阀门定位器不能进行()组态。 | 作用方向 | 报警值 | 偏差大小 |  | 偏差大小
选择题 | 套筒阀不能用于()。 | 容易结焦、结晶的场合 | 高压差场合 | 噪声大的场合 |  | 容易结焦、结晶的场合
选择题 | 不能够进行反正装导向的调节阀有()。 | 直通单座调节阀 | 直通双座调节阀 | 笼式阀 |  | 笼式阀
选择题 | 下面选项中()不是电磁阀的技术指标。 | 流通能力 | 介质的工作温度 | 介质密度 |  | 介质密度
选择题 | 不能称为调节阀的辅助装置的是()。 | 减压装置 | 阀门定位器和手轮 | 转换器 | 反馈杆 | 反馈杆
选择题 | 调节阀()特性逐渐被等百分比特性取代，很少被采用。 | 线性 | 快开 | 抛物线 |  | 抛物线
选择题 | 压力容器按()分为反应容器、传热容器、分离容器和储运容器。 | 压力等项分类 | 用途分类 | 按危险性和危害性分类 |  | 用途分类
选择题 | 按照设计压力的大小，压力容器不可分为()。 | 中压 | 高压 | 负压 |  | 负压
选择题 | 按在生产工艺过程中的作用原理，压力容器可分为4类，代号C是代表（）压力容器。 | 反应 | 分离 | 储存 |  | 储存
选择题 | 单圈弹簧管式压力表，通过改变拉杆与扇形齿轮连接处调整螺钉的位置，可改变仪表机械传动的()，从而实现压力表的量程调整。 | 速度 | 位置 | 放大系数 |  | 放大系数
选择题 | 弹簧管压力表的传动放大机构包括拉杆、()、中心齿轮及游丝。 | 齿轮 | 连杆 | 扇形齿轮 |  | 扇形齿轮
选择题 | 弹簧管压力表主要由弹簧管、一组()和指示机构所组成。 | 传动齿轮 | 传动放大机构 | 连杆机构 |  | 传动放大机构
选择题 | 氨用压力计弹簧管的材料是()的。 | 铜合金 | 纯铜 | 碳钢 |  | 碳钢
选择题 | 熔断器又称为保险丝。在电路正常工作状态下，保险丝相当于()。 | 一根导线 | 一个用电器 | 一个电阻 |  | 一根导线
选择题 | 在电路中，熔断器是一种()。 | 控制电器 | 保护电器 | 辅助电器 |  | 保护电器
选择题 | 齐纳式安全栅由快速熔断器，齐纳二极管和()组成。 | 放大器 | 电感 | 电阻 |  | 电阻
选择题 | 当工艺管道内可能产生爆炸和燃烧的介质密度大于空气时，仪表管线应在工艺管架()位置。 | 上方 | 平行 | 下方 |  | 上方
选择题 | 在易燃易爆环境下，保护管要采用()。 | 塑料管 | 电气管 | 镀锌水煤气管 |  | 镀锌水煤气管
选择题 | 在潮湿的容器内作业的安全电压是()v。 | 12 | 24 | 36 |  | 12
选择题 | 公称通经DN≤50的调节阀现场安装时、阀体中心线距地面或阀下端物体的最小距离是()。 | 300mm | 400mm | 500mm |  | 400mm
选择题 | 对于直线特性阀，最大开度和最小开度应()。 | ≤80%，≥30% | ≤80%，≥10% | ≤90%，≥30% |  | ≤80%，≥10%
选择题 | 当阀体直立，阀杆下移时，阀芯与阀座间的流通面积减小的称为()。 | 反作用 | 正作用 | 气关 |  | 正作用
选择题 | 同一温度下，相同规格的四段导线，导线的电阻最小的是()。 | 银 | 铜 | 铝 |  | 银
选择题 | 对于等百分比特性阀，最大开度和最小开度应()。 | ≤80%，≥10% | ≤80%，≥30% | ≤90%，≥30% |  | ≤90%，≥30%
选择题 | 节流装置的结构、尺寸和技术条件都有统一的标准，按照统一的标准进行设计和()的节流装置就是标准节流装置。 | 制造 | 安装 | 使用 |  | 安装
选择题 | 在下面各类节流装置中，()属于非标准节流装置。 | 喷嘴 | 孔板 | 1/4喷嘴 |  | 1/4喷嘴
选择题 | 在下面各类节流装置中使用最多最普遍的标准节流装置是()。 | 孔板 | 喷嘴 | 1/4喷嘴 |  | 孔板
选择题 | 要进行专门设计和独立制造，在使用时必须进行()的节流装置，叫做非标准节流装置或特殊节流装置。 | 核实 | 测绘 | 单独标定 |  | 单独标定
选择题 | 三通阀常用于()。 | 换热器旁路调节 | 高温场合 | 泄漏等级高的场合 |  | 换热器旁路调节
选择题 | 三通调节阀流通方式有()。 | 合流与分流 | 气开和气关 | 正作用与反作用 |  | 合流与分流
选择题 | 由于导压管内存在附加液柱，形成固定压差，改变了仪表上下限，使得仪表输出信号的零点及上限值发生改变(移动)，这就产生了()。 | 零点迁移 | 测量范围改变 | 量程改变 |  | 零点迁移
选择题 | 当被测液位为零时，作用在差压式液位计的正负压差的压力并不相等，这时需用()的方法来抵消固定差压。 | 迁移 | 冷端补偿 | 放大 |  | 迁移
选择题 | 弹簧管压力表的弹簧管受压后，自由端的位移量很小，必须通过传动放大机构将自由端的位移放大，以提高仪表的()。 | 测量准确性 | 测量灵敏度 | 测量范围 |  | 测量灵敏度
选择题 | 高压差调节阀使用寿命短的主要原因是()。 | 汽蚀 | 腐蚀 | 冲蚀 |  | 汽蚀
选择题 | 在开停表过程中，差压式流量计的弹性元件不能()，更不要处于单向受压状态，防止损坏测量元件，防止将导压管内隔离液(封液)冲跑(带走)，避免测量误差。 | 出现损坏现象 | 安装松动 | 突受压力冲击 |  | 突受压力冲击
选择题 | 阀门的填料压得过紧，可能会造成()。 | 填料泄漏 | 阀门难开 | 阀杆损坏 |  | 阀门难开
选择题 | 某工况流体流速快、压差大，选用调节阀不应选哪种()。 | 偏芯阀 | 直通双座调节阀 | 直通单座阀 |  | 直通单座阀
选择题 | 调节阀流量特性不常用的有()。 | 抛物线 | 等百分比特性 | 线性 |  | 抛物线
选择题 | 调节阀密封填料过于压紧时、在自动调节过程中会出现阀()现象。 | 滞后 | 跳动 | 震荡 |  | 跳动
选择题 | 能够克服高压差的阀门是()。 | 直通双座调节阀 | 直通单座调节阀 | 蝶阀 |  | 直通双座调节阀
选择题 | 要求流通阻力小，无泄漏量、强腐蚀性介质的调节阀是()。 | 蝶阀 | 隔膜阀 | 偏心旋转阀 |  | 隔膜阀
选择题 | 角形调节阀适用于直角连接、介质为高粘度、高压差和()的场合。 | 含有少量悬浮物和固体颗粒 | 腐蚀性 | 泄漏等级高 |  | 含有少量悬浮物和固体颗粒
选择题 | 笼式阀的可调比大、振动小、不平衡力小、()互换性好，可得到不同的流量特性。 | 阀芯 | 套筒 | 阀内件 |  | 套筒
选择题 | 气动滑阀阀杆无卡涩现象而阀杆震动可能是由于()。 | 气管路泄漏 | 放大器喷嘴不通畅 | 定位器增益太大 |  | 定位器增益太大
选择题 | 笼式阀的可调比大、振动小、不平衡力小、()互换性好，可得到不同的流量特性。 | 阀芯 | 套筒 | 阀体 |  | 套筒
选择题 | 凸轮挠曲阀通常也叫偏心旋转阀，其流通比大，适用于高粘度或()的介质流量调节。 | 含有少量悬浮物 | 腐蚀性 | 泄漏等级高 |  | 含有少量悬浮物
选择题 | 选择调节阀时，减少阀座泄漏量的最佳方法之一是()。 | 提高泄漏等级 | 金属硬阀座 | 采用弹性材料制造的软阀座 |  | 采用弹性材料制造的软阀座
选择题 | 增加调节阀刚度最简单有效的方法是()。 | 增加Pr | 增加Ae | 减小行程 |  | 增加Pr
选择题 | 当调节阀气源发生故障时，能保持阀门开度处于气源故障前的位置的是()。 | 电磁阀 | 阀门定位器 | 气动保持器 |  | 气动保持器
选择题 | 下列阀门中，由系统中某些参数的变化而自动启闭的是()。 | 闸阀 | 旋塞阀 | 减压阀 |  | 减压阀
选择题 | 某装置低压瓦斯放空调节阀应选用()特性。 | 快开特性 | 等百分比特性 | 线性 |  | 快开特性
选择题 | 最常用的低噪音调节阀的阀门是()。 | 直通双座调节阀 | 套筒多孔分流式 | 角形阀 |  | 套筒多孔分流式
选择题 | 某工况安装一调节阀用来保证系统压力，当压力高于某值时打开，否则关闭。此时该调节阀应选择()。 | 球阀 | 双座调节阀 | 笼式阀 |  | 球阀
选择题 | 在事故状态下，为保证设备安全，压力放空系统应选择()特性调节阀。 | 等百分比 | 直线 | 快开 |  | 快开
选择题 | 在国产调节阀中，有台气动薄膜直通单座调节阀执行机构为反作用，动作方式为气开式，公称压力为PN1.6MPa常温型，则该调节阀正确的型号是（）。 | ZMAM-16B | ZMBP-16K | ZSHO-16K |  | ZMBP-16K
选择题 | 调节阀经常在小开度工作时，应选用()流量特性。 | 直线 | 等百分比 | 快开 |  | 等百分比
选择题 | 关于并联管道对调节阀正常运行带来的影响，正确的说法是()。 | 会使调节阀的可调比增加 | 对调节阀的流量特性没有影响 | 会使系统总流量增加 |  | 会使系统总流量增加
选择题 | 为适合不同工作温度和密封要求，调节阀上阀盖有()种常见的结构形式。 | 4 | 3 | 5 |  | 4
选择题 | 高压控制阀结构一般为()。 | 双座调节阀 | 角阀 | 直通单座阀 |  | 角阀
选择题 | 调节阀前后压降一定时的流量特性是()。 | 理想流量特性 | 工作特性 | 修正特性 |  | 理想流量特性
选择题 | 气动阀门定位器是按()原理工作的。 | 杠杆 | 负反馈 | 力矩/位移平衡 |  | 力矩/位移平衡
选择题 | 直行程阀芯中有快开特性的是()阀芯。 | 平板型 | 柱塞型 | 窗口型 |  | 平板型
选择题 | 直行程调节阀安装在工艺管道上的最佳位置是()。 | 水平 | 垂直 | 任意 |  | 垂直
选择题 | 关于串联管道对调节阀正常运行带来的影响，正确的说法是()。 | 会使调节阀的流量特性发生畸变 | 会使调节阀的可调比增加 | 会使系统总流量增加 |  | 会使调节阀的流量特性发生畸变
选择题 | 调节阀阀体、阀盖最常用的材料是()。 | 铸铁 | 铸钢 | 不锈钢 |  | 铸钢
选择题 | 高压控制阀阀芯分为单级阀芯和()。 | 多级阀芯 | 套筒平衡式阀芯 | 柱塞式阀芯 |  | 多级阀芯
选择题 | 关小与调节阀串联的切断阀，会使可调比和流量特性变()。 | 小，差 | 大，差 | 小，好 |  | 小，差
选择题 | 调节阀经常在小开度下工作时，宜选用()特性。 | 快开特性 | 等百分比特性 | 线性 |  | 等百分比特性
选择题 | 调节阀经常在小开度下工作时，宜选用()特性。 | 快开 | 等百分比 | 线性 |  | 等百分比
选择题 | 属于直行程调节阀的有()。 | 球阀 | 直通单座调节阀 | 蝶阀 |  | 直通单座调节阀
选择题 | 快开特性调节阀的阀芯形式为()。 | 球型 | 平板型 | 窗口型 |  | 平板型
选择题 | 有锁位功能的电液执行调节阀投入自动时一定要()。 | 投入锁位 | 解除锁位 | 自动控制 |  | 解除锁位
选择题 | 为保证调节阀的调节性能，调节阀安装的前后直管段一般为管道直径的()。 | 前3倍，后10倍 | 前3倍，后3倍 | 前10倍，后3倍 |  | 前10倍，后3倍
选择题 | 电气阀门定位器是按()原理工作的。 | 杠杆 | 负反馈 | 力矩平衡 |  | 力矩平衡
选择题 | 用于迅速启闭的切断阀应选择()特性的调节阀。 | 快开 | 等百分比 | 抛物线 |  | 快开
选择题 | 调节阀流量特性常用的有()种。 | 4 | 3 | 2 |  | 3
选择题 | 用于迅速启闭的切断阀或两位式调节阀应选择()特性的调节阀。 | 快开特性 | 等百分比特性 | 线性 |  | 快开特性
选择题 | 用于两位式调节的阀应选择()特性的调节阀。 | 快开 | 等百分比 | 线性 |  | 快开
选择题 | 调节阀在实际运行时阀位一般在()。 | 30%-80% | 15%-90% | 20%-100% |  | 30%-80%
选择题 | 调节阀在调节系统使用时的流量特性是()。 | 理想流量特性 | 工作特性 | 修正特性 |  | 工作特性
选择题 | 调节阀组的排放阀应安装在()。 | 调节阀的最底端 | 调节阀的最高端 | 调节阀入口前端 |  | 调节阀入口前端
选择题 | 调节阀阀内件材料一般为()。 | 铸铁 | 不锈钢 | 铸钢 |  | 不锈钢
选择题 | 自立式调节阀按作用方式不同可分为()。 | 气开式和气管式 | 正作用和反作用 | 阀前式和阀后式 |  | 阀前式和阀后式
选择题 | 直通双座调节阀适用于()的场合。 | 泄漏量要求不高、大流量、低压差的场合 | 含悬浮颗粒，粘度较高、泄漏量小的场合 | 高压差、低噪音的场合 |  | 泄漏量要求不高、大流量、低压差的场合
选择题 | 打开与调节阀并联的旁路阀，会使可调比和流量特性变()。 | 小，差 | 大，差 | 小，好 |  | 小，差
选择题 | 气动调节阀类型的选择包括()。 | 执行机构的选择 | 特性的选择 | 作用形式的选择 |  | 执行机构的选择
选择题 | 调节阀的流量特性是指介质流过阀门的()间的关系。 | 流量与被调参数 | 相对流量与相对位移 | 开度与被调参数 |  | 相对流量与相对位移
选择题 | 调节阀的流量系数与阀芯和阀座的结构、阀前阀后压差、()等因素有关。 | 流体温度 | 流体黏度 | 流体性质 |  | 流体性质
选择题 | 分程控制回路，就控制阀的开、关型式可以划分为()类。 | 一 | 二 | 三 |  | 二
选择题 | 工艺人员打开与调节阀并联的截止阀，会使可调比变小和流量特性变()。 | 小 | 好 | 差 |  | 差
选择题 | 当阀门定位器反馈杆处于()位置时进行安装最合理。 | 垂直 | 水平 | 任意 |  | 水平
选择题 | 调节阀的工作流量特性除与调节阀的理想流量有关外，还与()有关。 | 管道的形状 | 管道系统阻力 | 管道系统特性 |  | 管道系统特性
选择题 | 测量()介质的管道、调节阀、仪表设备，都必须做脱脂处理。 | 氮气 | 氧气 | 工业酒精 |  | 氧气
选择题 | 投运前，差压式流量计三阀组的状态是:平衡阀开，正压阀和负压阀关闭。正确投运差压式流量计的步骤是()。 | 先开负压阀，再开正压阀，最后关平衡阀 | 先开正压阀，再开负压阀，最后关平衡阀 | 先开正压阀，再关平衡阀，最后开负压阀 |  | 先开正压阀，再开负压阀，最后关平衡阀
选择题 | 阀芯是调节阀的关键部件，形式多种多样，但一般分为两大类，即直行程阀芯和()。 | 平板刑阀芯 | 球形阀芯 | 角行程阀芯 |  | 角行程阀芯
选择题 | 当电器阀门定位器输入信号为()毫安时进行安装更合适。 | 8 | 4 | 12 |  | 12
选择题 | 高温、高压的调节阀应选()材质。 | 碳钢 | 铸钢 | 1Cr18Ni9Ti |  | 1Cr18Ni9Ti
选择题 | 某一工艺位置要求安装一台DN50且泄漏量小的调节阀，则可选()。 | 笼式阀 | 直通双座调节阀 | 直通单座阀 |  | 直通单座阀
选择题 | 对于干扰通道应该尽可能小的是()。 | 放大系数 | 积分时间 | 微分时间 |  | 放大系数
选择题 | 对于干扰通道应该尽可能大的是的()。 | 放大系数 | 时间常数 | 微分时间 |  | 时间常数
选择题 | 工艺流程图中物料线的方向和方块图中信号线的方向是()的。 | 相反 | 一致 | 没有关系 |  | 没有关系
选择题 | 在自动控制系统的方块图中，信号线表示()。 | 物料管线 | 各环节间的相互关系和信号的作用方向 | 仪表电缆 |  | 各环节间的相互关系和信号的作用方向
选择题 | 在方块图中，如果信号既有顺向控制又有反向联系，则把它称为()。 | 开环 | 闭环 | 反馈 |  | 闭环
选择题 | 在控制系统的方块图中，如果信号只有顺向控制而没有反向联系，则把这种结构称为()。 | 开环 | 闭环 | 反馈 |  | 开环
选择题 | 一般来说，模拟信号的屏蔽层应()。 | 单端接地 | 两端接地 | 接地浮空 |  | 单端接地
选择题 | 智能阀门定位器可以接收()信号。 | 模拟信号、开关信号 | 数字信号、开关信号 | 数字信号、模拟信号 |  | 数字信号、模拟信号
选择题 | 智能阀门定位器的接线形式有()种类型。 | 2 | 1 | 3 |  | 3
选择题 | 抗干扰有许多方式，其中双绞线是()方式。 | 物理性隔离 | 减少磁干扰 | 屏蔽 |  | 减少磁干扰
选择题 | 理想微分作用是指控制器的输出在阶跃信号的作用下，()。 | 瞬间变成无穷大，其余时间为零 | 输出为零 | 瞬间变成零，其余时间为无穷大 |  | 瞬间变成无穷大，其余时间为零
选择题 | 压降比S是调节阀全开时与系统中()。 | 管道内压力之比 | 管道内压力损失的总和之比 | 管道内最大流量增之比 |  | 管道内压力损失的总和之比
选择题 | 差压变送器的主要功能是对被测介质进行()。 | 测量转换 | 测量 | 放大 |  | 测量转换
选择题 | 信号压力增加阀杆向下移动的执行机构叫()执行机构。 | 气开 | 正作用 | 反作用 |  | 正作用
选择题 | 调节阀在信号下限或上限处的基本误差为()。 | 调节阀回差 | 调节阀的基本误差 | 调节阀始、终点偏差 |  | 调节阀始、终点偏差
选择题 | 一个控制器在相同输入偏差的情况下，随着积分时间的增加，最大偏差()。 | 先增加，后减小 | 逐渐加大 | 逐渐减小 |  | 逐渐减小
选择题 | 调节阀在同一输入信号上测得的正反行程的最大差值为()。 | 调节阀的基本误差 | 调节阀回差 | 额定行程偏差 |  | 调节阀回差
选择题 | 调节阀输入信号由100/%增大到120%时，阀杆所走的行程与额定行程之比是()。 | 调节阀回差 | 调节阀的基本误差 | 额定行程偏差 |  | 额定行程偏差
选择题 | 分程控制回路的两个控制阀的流量系数分别为C1=4，C2=100，可调范围分别为R1=R2=30;分程后的可调范围为R=()。 | 0.134 | 776 | 3.3 |  | 776
选择题 | 位置变送器是将执行机构输出轴的()转换成4~20毫安反馈信号的装置。 | 位移变化量 | 振动 | 位移 |  | 位移
选择题 | 在三相鼠笼式异步电动机定子绕组上通入三相交流电，能产生一个旋转磁场，旋转磁场的旋转方向取决于电源的()。 | 相位 | 相序 | 角频率 |  | 相序
选择题 | 在三相定子绕组中通入三个互差120°电角度交流电流后，在定子与转子之间的空气隙中所形成的磁场为()。 | 旋转磁场 | 恒定磁场 | 脉动磁场 |  | 旋转磁场
选择题 | 三相鼠笼式异步电动机在结构上主要是由定子和转子组成的，转子是电动机的旋转部分，它的作用是()。 | 输出磁场 | 输出电压 | 输出机械转矩 |  | 输出机械转矩
选择题 | 人们习惯上把()移动的方向规定为电流的方向。 | 负电荷 | 分子 | 正电荷 |  | 正电荷
选择题 | 在顺序控制系统中，大量使用行程开关。行程开关主要是用来把()转换成电接点信号。 | 温度信号 | 差压信号 | 机械位移信号 |  | 机械位移信号
选择题 | 长行程执行机构行程长、转矩大，适用于()的转角和力矩，如用于蝶阀和风门的推动装置。 | 0-90° | 0-70° | 0-50° |  | 0-90°
选择题 | 蝶阀常用在()转角范围内。 | 180° | 90° | 70° |  | 70°
选择题 | 正弦交流电的周期与频率的关系是()。 | 正比例关系 | 反比例关系 | 互为倒数关系 |  | 互为倒数关系
选择题 | 正弦交流电的三要素是最大值、频率和()。 | 周期 | 有效值 | 初相角 |  | 初相角
选择题 | 正弦交流电每秒钟完成的循环次数，叫做()。 | 相位 | 周期 | 频率 |  | 频率
选择题 | 对于正弦交流电来说，最大值等于有效值的()。 | √2/2 | √2 | √3 |  | √2
选择题 | 我国交流电的频率是()Hz。 | 50 | 60 | 100 |  | 50
选择题 | 延长电缆联接在()之间，并使整个系统的电长度成为5米或9米。 | 探头和监视器 | 前置器和安全栅 | 探头和前置器 |  | 探头和前置器
选择题 | 电机过电流保护，目的是为了保护()。 | 电机 | 叶轮 | 轴承 |  | 电机
选择题 | 安全用电的原则是两“不”，即()。 | 不靠近低压带电体，不靠近高压带电体 | 不接触低压带电体，不接触高压带电体 | 不接触低压带电体，不靠近高压带电体 |  | 不接触低压带电体，不靠近高压带电体
选择题 | 根据国家标准，安全电压的上限值，在任何情况下两导体间或任一导体与地之间均不得超过交流电有效值()V。 | 50 | 36 | 24 |  | 50
选择题 | 当设置有防雷系统时，接地电阻不应大于()。 | 1Ω | 4Ω | 10Ω |  | 1Ω
选择题 | 本质安全型电气设备的防爆性能是采用()措施实现的。 | 隔爆 | 通风 | 电路本身 |  | 电路本身
选择题 | 电阻式安全栅是利用()的限流作用，限制流入危险场所的能量。 | 电感 | 二极管 | 电阻 |  | 电阻
选择题 | 保护接零就是将电气设备的金属外壳接到()上。 | 避雷针 | 大地 | 中性线 |  | 中性线
选择题 | 金属导体的电阻与其()。 | 加在导体两端的电压成正比 | 长度成反比 | 横截面积成反比 |  | 横截面积成反比
选择题 | 导电性能很差的材料称为()。 | 半导体 | 导体 | 绝缘体 |  | 绝缘体
选择题 | 化工装置中，相对不常用的阀门是()。 | 球阀 | 闸阀 | 旋塞阀 |  | 旋塞阀
选择题 | 一次仪表、电缆护套管、电缆的安装尽可能地远离高温工艺设备和工艺管道、对它们的影响较大的为()。 | 热量 | 温差 | 温度 |  | 温度
选择题 | 依据《防止静电事故通用导则》（GB12518-2006），在固态物料防护措施中，在振动和频繁移动的器件上用的接地导体禁止用单股线及金属链，应采用6mm2以上的（）。 | 裸胶线 | 编织线 | 裸胶线或编织线 |  | 裸胶线或编织线
选择题 | 故障关型电液调节阀的显示卡发生故障无显示后、电液调节阀()。 | 停在全关位置 | 停在故障前位置 | 动作正常 |  | 动作正常
选择题 | 插拔各类计算机系统卡件时，为防止人体静电损伤卡件上的电气元件，应()。 | 戴好接地环或防静电手套 | 系统断电后插拔 | 站在防静电地板上插拔 |  | 戴好接地环或防静电手套
选择题 | 在现场总线设备安装时，安装在总线段两端用于保护信号、减少信号衰减和畸变的设备是()。 | 中继器 | 网关 | 终端器 |  | 终端器
选择题 | 基金会现场总线的现场设备的工作电压在()。 | 24V | 9-32V之间 | 12V-24VΩ |  | 9-32V之间
选择题 | 电液执行器行程通过调整()的零点和量程电位器来完成。 | 控制卡 | 反馈卡 | 显示卡 |  | 控制卡
选择题 | 零压差启动二位二通电磁阀是利用()进行操作的反冲式截止阀。 | 金属活塞式 | 膜片式 | 先导式 |  | 先导式
选择题 | 根据用电负荷在生产过程中的重要程度，自动控制装置及通信、火警电源应属于()。 | 一级一类负荷 | 一级二类负荷 | 二级负荷 |  | 一级一类负荷
选择题 | 当易燃物质比空气轻时，电气线路应在()处敷设。 | 较高 | 较低 | 直接埋地 |  | 较低
选择题 | 化工生产具有易燃易爆的特点，要求电气设备和线路具有()的性能。 | 防火防爆 | 耐腐蚀 | 自动控制 |  | 防火防爆
选择题 | 按照开关阀的形式电磁阀可分为()和直动式。 | 金属活塞式 | 膜片式 | 先导式 |  | 先导式
选择题 | 常规电磁阀工作在()以下。 | 1.0MPa | 0.5MPa | 1.5MPa |  | 1.5MPa
选择题 | ()决定了电磁阀的密封结构。 | 工作压力 | 介质性质 | 工作温度 |  | 介质性质
选择题 | 电容式压力变送器的测量膜盒中心()电极与两侧固定电极分别构成两个平板电容器。 | 可变 | 固定 | 可动 |  | 可动
选择题 | 二位四通电磁阀大量用于()控制。 | 遥控 | 连续 | 顺序 |  | 顺序
选择题 | 二位四通电磁阀有()个接管口。 | 6 | 5 | 3 |  | 5
选择题 | 电磁流量计的结构是由传感器和()两大部分组成。 | 电子放大器 | 测量部分 | 转换器 |  | 转换器
选择题 | 我们使用的照明电压为220V，这个值是交流电的()。 | 有效值 | 最大值 | 恒定值 |  | 有效值
选择题 | 如用PLC的输出带动220V交流电磁阀或继电器等感性负载时，一般可()，以保护PLC的输出接点。 | 反向并联二极管 | 在线路中串联二极管 | 正向并联二极管 |  | 反向并联二极管
选择题 | 在30amp;Omega;电阻的两端加60V的电压，则通过该电阻的电流是()A。 | 3 | 20 | 2 |  | 2
选择题 | 人手触及带电的电机(或其他带电设备)的外壳，相当于()。 | 单相触电 | 两相触电 | 跨步电压 |  | 单相触电
选择题 | 两相触电比单相触电()。 | 更安全 | 更危险 | 一样 |  | 更危险
选择题 | 电液执行机构的电子控制单元具有()功能。 | 运算、放大和控制 | 操作 | 电液转换 |  | 运算、放大和控制
选择题 | 电容的单位是()。 | 焦耳 | 欧姆 | 法拉 |  | 法拉
选择题 | 角行程电动执行器以电动机为动力元件，将输入信号转换为相应的角位移，其适用于()。 | 旋转式调节阀 | 蝶阀 | 双座阀 |  | 旋转式调节阀
选择题 | 我们把提供电能的装置叫做()。 | 电源 | 电动势 | 发电机 |  | 电源
选择题 | 电液执行机构的电液伺服阀具有将电信号转换成()的作用。 | 动力油压 | 位移信号 | 调节信号 |  | 动力油压
选择题 | 一个实际电源的电压随着负载电流的增大而()。 | 增大 | 降低 | 不变 |  | 降低
选择题 | 在电路中，开关是一种()。 | 控制电器 | 保护电器 | 辅助电器 |  | 控制电器
选择题 | 直行程电动执行器接收输入信号后，使电动机转动，经减速器减速并转换为直线位移输出，其操纵()。 | 蝶阀 | 旋转式调节阀 | 三通阀等直线式执行机构 |  | 三通阀等直线式执行机构
选择题 | 衡量电流大小的物理量叫做()。 | 电源 | 电流强度 | 电阻 |  | 电流强度
选择题 | 在PLC的输入/输出单元中，光电耦合电路的主要作用是()。 | 信号传输 | 信号隔离 | 信号隔离与传输 |  | 信号隔离与传输
选择题 | 带中线的三相交流电路构成的供电系统称为()。 | 三相三线制电路 | 三相四线制电路 | 对称三相电路 |  | 三相四线制电路
选择题 | 在实际工作或生活中，用电器所消耗电能的计量单位是()。 | 焦时 | 瓦时 | 千瓦时(度) |  | 千瓦时(度)
选择题 | 电动执行器的能源是()。 | 风 | 电能 | 液压 |  | 电能
选择题 | 电气阀门定位器通常接受电流信号，转换成()信号给调节阀的执行机构。 | 电压 | 液压 | 气压 |  | 气压
选择题 | 电动执行器的伺服放大器是()。 | 运算放大单元 | 伺服机构 | 操作单元 |  | 运算放大单元
选择题 | 电液执行机构的动力源是()。 | 电液伺服阀 | 液压油系统 | 控制电流 |  | 液压油系统
选择题 | 智能阀门定位器的压电阀将微处理器发出的电控命令转换成气动电位增量，如果控制偏差很大则输出()。 | 连续信号 | 脉冲序列 | 零定位脉冲 |  | 连续信号
选择题 | 电压的单位是()。 | 伏特(V) | 焦耳(J) | 瓦特(W) |  | 伏特(V)
选择题 | 角行程电动执行器是由伺服放大器、伺服电机、减速器、()、操纵器组成。 | 位置变送器 | 差压变送器 | 压力变送器 |  | 位置变送器
选择题 | 方向变化，大小也不断交替变化的电流称为()电流。 | 交流 | 直流 | 周期 |  | 交流
选择题 | 电流的单位符号是()。 | A | mV | W |  | A
选择题 | 我国通用电磁阀的控制信号电压是()。 | 220VAC12VDC | 220VA24VDC | 6VDC24VDC |  | 220VA24VDC
选择题 | 当电动执行机构的不灵敏区太小时，执行机构将出现()。 | 停止 | 实际定位与信号不符 | 震荡 |  | 震荡
选择题 | 翻板式液位计是利用浮子高度随()变化而变化的原理工作的。 | 液位 | 压力 | 温度 |  | 液位
选择题 | 玻璃板液位计是根据()而工作的。 | 差压原理 | 静压原理 | 连通器 |  | 连通器
选择题 | 采用浮筒式液位计测量液位时，液位高度与扭力角的关系是()。 | 液位高时，扭力角大 | 液位高时，扭力角小 | 液位低时，扭力角小 |  | 液位高时，扭力角小
选择题 | 玻璃板式液位计是利用()原理工作的。 | 浮力 | 连通器 | 磁力 |  | 连通器
选择题 | 翻板式液位计的面板翻动是利用()进行的。 | 重力 | 磁力 | 浮力 |  | 磁力
选择题 | 玻璃板式液位计是()仪表的一种。 | 直读式 | 压差式 | 浮力式 |  | 直读式
选择题 | 差压式液位计，是利用容器内的液位改变时，由液柱产生的()相应变化的原理而工作的。 | 势能 | 高度 | 静压 |  | 静压
选择题 | 测量敞口容器的液位，则变送器的量程与()有关。 | 液位高、低之差 | 高液位 | 低液位 |  | 液位高、低之差
选择题 | 浮球式液位计所测液位越高，则浮球所受浮力()。 | 越小 | 越大 | 不变 |  | 不变
选择题 | 对于浮球液位计的描述不正确的是()。 | 浮球液位计平衡锤在最上时，实际液面也最高 | 平衡垂在中间时，实际液面在中间 | 浮球脱落后，实际风压跑最大 |  | 浮球液位计平衡锤在最上时，实际液面也最高
选择题 | 下面关于吹气式液位计的说法正确的是()。 | 吹气的供气量随液位的升高而减少 | 吹气的供气量随液位的升高而增大 | 吹气的供气量是恒定不变的 |  | 吹气的供气量是恒定不变的
选择题 | 通过转子流量计有关参数计算，可以看到:当被测介质的密度增大(大于水的密度)，其余条件(转子形状、密度等)不变时，则仪表换算后量程()。 | 增大 | 减小 | 不变 |  | 减小
选择题 | 测量流体()的仪表叫流量计。 | 流量 | 液位 | 压力 |  | 流量
选择题 | 容积式流量表是依据已知固定的容积在单位时间内所排出流体的()来测量流量的仪表。 | 质量 | 体积 | 次数 |  | 次数
选择题 | 测速管流量计的测量原理是，装在管道中心的一根()的金属管，末端正对着流体流向，以测流体的全压力。 | 椭圆形 | 螺旋形 | 带有小孔 |  | 带有小孔
选择题 | 椭圆齿轮流量计用于测量各种流体、特别适用于测量()流体的流量。 | 含有杂质 | 含有固体颗粒 | 高粘度 |  | 高粘度
选择题 | 速度式流量测量仪表是把流体在管道内已知截面流过的()变换成压差、位移、转速、冲力、频率等对应信号来间接测量流量的。 | 距离 | 流速 | 体积 |  | 流速
选择题 | 转子流量计在实际测量液体流量时，下面給出的公式中属于体积流量的修正公式是()。式中:Q0——标准状态下的流量值;Qf——实际流量值;KQ——体积流量的换算系数。 | Q0=KQQf | Q0=Qf/KQ | M0=KQMf |  | Q0=KQQf
选择题 | 涡街流量计的测量原理是，在流体流动的方向上放置一个非流线型物体时，在某一雷诺数范围内，当流体流速足够大时，流体因边界层的分离作用，在物体的下游两侧将交替形成非对称的()。 | 流线 | 波浪 | 漩涡列 |  | 漩涡列
选择题 | 转子流量计是采用的是恒压降，变()的流量测量方法。 | 浮力 | 差压 | 节流面积 |  | 节流面积
选择题 | 电磁流量计是用来测量管道中具有一定()性的液体或液固混合介质的体积流量。 | 导电 | 导热 | 导磁 |  | 导电
选择题 | 超声波流量计可以测量液体流量、气体流量，还可测量()流体流量。 | 固体 | 气液双相 | 气固双相 |  | 气液双相
选择题 | 弯管式质量流量计的特点是，容易起振，寿命长，加工复杂，需要()排空。 | 自然 | 强制 | 自然和强制的双重 |  | 强制
选择题 | 转子流量计是以()不变，利用节流面积的变化反映流量的大小。 | 压力 | 差压 | 压降 |  | 压降
选择题 | 节流装置是差压式流量计的流量检测元件，节流装置包括节流元件和()。 | 取压管线 | 取压装置 | 孔板 |  | 取压装置
选择题 | 转子流量计制造厂为了便于成批生产，在进行刻度时，是在()状态下，用水或空气对仪表进行标定并给出曲线的。 | 标准 | 非标准 | 生产实际 |  | 标准
选择题 | 现有椭圆齿轮流量计、活塞式流量计、圆盘流量计，它们都属于()式流量计。 | 差压式 | 速度式 | 容积式 |  | 容积式
选择题 | 漩涡式流量计的特点之一是，仪表的输出是与()流量成比例的脉冲信号，易与数字仪表配套或与计算机配用，也可与模拟仪表配用。 | 体积 | 质量 | 总量 |  | 体积
选择题 | 漩涡式流量计有两种:其中的一种是应用()的漩涡列原理制成的流量计称为涡街流量计。 | 简谐振荡 | 自然振荡 | 强迫振荡 |  | 自然振荡
选择题 | 现有差压式流量计、转子流量计、漩涡流量计、电磁流量计和超声波流量计，它们都属于()式流量计。 | 速度式 | 差压式 | 容积式 |  | 速度式
选择题 | 转子流量计指示值修正的原因，因为转子流量计是一种()仪表，须按不同的被测介质进行刻度。 | 标准化 | 非标准化 | 现场安装 |  | 非标准化
选择题 | 椭圆齿轮流量计是()式流量计。 | 速度 | 容积 | 质量 |  | 容积
选择题 | 双管式质量流量计的特点是，磁系统装在两根相同的测量管上，不易受外来()的干扰影响。需将流体分流，分流不均会造成零点变化。 | 湿度 | 温度 | 振动 |  | 振动
选择题 | 流量特性在开度较小时就有较大流量，随着开度的增大，流量很快就达到最大，此后再增加开度，流量变化很小，此特性称为()。 | 快开特性 | 线性 | 抛物线特性 |  | 快开特性
选择题 | 某系统要求在负荷小时，同样的行程变化值下，流量变化小，调节平稳缓和;负荷大时，流量变化大，调节灵敏有效，此时该选()特性的调节阀。 | 快开特性 | 等百分比特性 | 线性 |  | 等百分比特性
选择题 | ()阀门在开度小时流量相对变化值大，灵敏度高，不易控制，甚至发生振荡，而在大开度时，流量相对变化值小，调节缓慢，不够及时。 | 等百分比特性 | 快开特性 | 线性 |  | 线性
选择题 | 比值系数的大小与流量比的值有关，与负荷的大小成()。 | 反比 | 正比 | 无关 |  | 无关
选择题 | 实现两个或两个以上物料流量符合一定比例关系的控制系统，是()控制系统。 | 比值 | 均匀 | 串级 |  | 比值
选择题 | 比值控制系统中，一般以()为主流量。 | 不可控物料 | 可控物料 | 由工艺方案确定定 |  | 不可控物料
选择题 | 流量系数Kv与Cv的关系是()。 | Cv=1.167Kv | Kv=1.167Cv | Cv=Kv |  | Cv=1.167Kv
选择题 | 某调节阀相对流量(Q/Qmax)与相对行程(l/L)成对数关系，则其特性为()。 | 快开特性 | 等百分比特性 | 线性 |  | 等百分比特性
选择题 | 被调介质流过阀门的相对流量Q/Qma×与相对行程ι/L之间关系称为调节阀的()。 | 直线特性 | 流量特性 | 位移特性 |  | 流量特性
选择题 | 阀门行程变化时，流量Q随之成比例的变化，则其特性为()。 | 等百分比特性 | 快开特性 | 线性 |  | 线性
选择题 | 某调节阀相对流量(Q/Qmax)与相对行程(l/L)成正比，则其特性为()。 | 等百分比特性 | 快开特性 | 线性 |  | 线性
选择题 | 单位时间内流过单位截面积流体的质量称为()。 | 平均流速 | 流速 | 质量流速 |  | 质量流速
选择题 | m3/h;L/h”这些符号都是表示流量的单位，它们表示的是()流量的单位。 | 体积 | 质量 | 速度 |  | 体积
选择题 | 单位时间内流体在流动方向上流过的距离，称为()。 | 质量流速 | 流量 | 流速 |  | 流速
选择题 | 当流体密度为ρ时，体积流量Q与质量流量W的关系为()。 | Q=Wρ | W=Q/ρ | W=Qρ |  | W=Qρ
选择题 | 单位时间内通过导管()的流体质量，称为质量流量。 | 管壁处 | 单位截面积 | 任一截面 |  | 任一截面
选择题 | 英制单位制流量系数用()表示定义为:40~600℉的水，阀门两端压差为1psi下，全开时每小时流过调节阀的美加仑数。 | Kv | C | Cv |  | Cv
选择题 | 工程单位制流量系数用()表示。定义为:5~400℃的水，阀两端压差为1Kgf/c㎡，全开时每小时流过调节阀的立方米数。 | C | Kv | Cv |  | C
选择题 | 国际单位制的流量系数用()表示。定义为:5~400℃的水，阀两端压差为100Kpa，全开时每小时流过调节阀的立方米数。 | C | Kv | Cv |  | Kv
选择题 | 流量单位的换算:3.6amp;#13221;/h=()L/S。 | 36 | 3.6 | 1 |  | 1
选择题 | 液位开关中的浮子，一般不采取哪种外形()。 | 矩形 | 球形 | 椭圆形 |  | 椭圆形
选择题 | 利用标准节流装置测量流量时，在距离节流装置前后各有()D长的一段直管段的内表面上，不能有凸出物和明显的粗糙或不平现象。 | 8 | 10 | 2 |  | 2
选择题 | 口径较大、大流量、低压差的场合应选用()。 | 球阀 | 偏心阀 | 蝶阀 |  | 蝶阀
选择题 | ()适用于大口径、大流量、低压力、不干净三介质。 | 单座阀 | 套筒阀 | 蝶阀 |  | 蝶阀
选择题 | 蝶阀特点是结构简单、流阻小，泄漏量大，适用于()。 | 口径较大、大流量、低压差的场合 | 含悬浮颗粒，粘度较高、泄漏量小的场合 | 大口径、高压差、泄漏量要求不高的场合 |  | 口径较大、大流量、低压差的场合
选择题 | 介质中含悬浮颗粒，并且粘度较高，要求泄漏量小应选用()阀门比较合适。 | 偏心阀 | 球阀 | 角形阀 |  | 偏心阀
选择题 | ()填料是一种新型调节阀填料，具有密封性好、润滑性好、化学惰性强、耐腐蚀、耐高低温等优点，缺点是摩擦力大。 | 石墨环 | 聚四氟乙烯V形圈 | 石棉-聚四氟乙烯 |  | 石墨环
选择题 | 介质中含悬浮颗粒，并且粘度较高，要求泄漏量小应选用()比较合适。 | 偏心阀 | 球阀 | 直通双座调节阀 |  | 偏心阀
选择题 | 仪表管道内介质是液体的管子称为()。 | 伴热管 | 保护管 | 导压管 |  | 导压管
选择题 | 当活塞往复一次，只吸入和排出液体各一次，故往复泵称为()。 | 双动泵 | 多动泵 | 单动泵 |  | 单动泵
选择题 | 如果对流是由于受外力作用而引起的，称为()。 | 辐射 | 自然对流 | 强制对流 |  | 强制对流
选择题 | 传热的基本方式有传导、对流和()。 | 自然对流 | 强制对流 | 辐射 |  | 辐射
选择题 | 同一密度的液体深度越深，压强()。 | 基本不变 | 越小 | 越大 |  | 越大
选择题 | 在相同的流动情况下，粘度μ愈大的流体，产生剪应力τ()。 | 越大 | 越小 | 变化不大 |  | 越大
选择题 | 同一深度，液体的密度越大，压强()。 | 越小 | 越大 | 不变 |  | 越大
选择题 | 流体()作用于单位面积上的力，称为液体的压强。 | 平行 | 流动 | 垂直 |  | 垂直
选择题 | 流体在有节流装置的管道中流动时，在节流装置前后(上下游)的()处，流体的静压力产生差异的现象称为节流现象。 | 管芯 | 管壁 | 管道 |  | 管壁
选择题 | 静止流体内任一点的压强与流体的()及该点距液面的垂直距离有关。 | 内摩擦力 | 粘度 | 密度 |  | 密度
选择题 | 浮标式液位计的量程和工作压力都较大，造成翻板翻转的原因是()。 | 浮子内有磁钢 | 光电转换 | 力矩拉力 |  | 浮子内有磁钢
选择题 | 流体静力学的任务是研究流体处于()时，流体内部压强变化的规律。 | 层流 | 湍流 | 静止状态 |  | 静止状态
选择题 | 当被测流体流经椭圆齿轮流量计时，流体入口与出口压力差产生的()，将带动椭圆齿轮旋转，把椭圆齿轮与壳体间半月形容积的液体排出。 | 合力矩 | 合力 | 力矩 |  | 合力矩
选择题 | 润滑就是用润滑剂减少或控制两摩擦面之间的()。 | 反作用力 | 作用力 | 摩擦力 |  | 摩擦力
选择题 | 椭圆齿轮流量计的测量部分是由两个相互啮合的椭圆形齿轮、轴和壳体构成。齿轮与壳体之间形成()。 | 贮存室 | 压力室 | 测量室 |  | 测量室
选择题 | 转子流量计由两个部分组成，一个是由下往上逐渐扩大的()，另一个是放在锥形管内的可以自由运动的转子。 | 金属管 | 玻璃管 | 锥形管 |  | 锥形管
选择题 | O型球阀的节流元件是带圆孔的球型体，常用于()。 | 两位调节 | 连续调节 | 快速切断 |  | 两位调节
选择题 | 弹簧管式弹性元件的单圈弹簧管是弯成圆弧形的金属管子，它的截面做成扁圆形或()形。 | 圆形 | 椭圆形 | 波纹状圆形 |  | 椭圆形
选择题 | 球阀阀芯具有“V”型和()两种形式。 | “O”型 | “W”型 | “长方体”型 |  | “O”型
选择题 | 椭圆齿轮流量计的椭圆齿轮每转过一周，所排出的被测介质数量为半月形容积的()倍。 | 2 | 4 | 6 |  | 4